## Voorblad
Binnenluchtkwaliteit
2020-2021
Onderzoeksteam:
Note on A42: Windows-gebruiker: Nummer school + naam school in drukletters Eénmalig invullen voor gans bestand.
Note on A43: Windows-gebruiker: Straat en huisnummer in gewone letters. Eénmalig invullen voor gans bestand.
Note on A44: Windows-gebruiker: Postcode en gemeente in gewone letters. Eénmalig invullen voor gans bestand.

## Wetgeving (hidden)
Regelgeving
In de regelgeving wordt gefocust op de CO2-concentratie omdat deze wordt gezien als een goede indicator voor de luchtverontreiniging ten gevolge van ademhaling en aanwezigheid van personen. Bovendien kan het objectief en met een goede nauwkeurigheid worden gemeten. CO2 zelf heeft pas negatieve effecten voor de gezondheid vanaf vrij hoge concentraties. U spreekt van een hoge concentratie als er meer dan 5000ppm of parts per million wordt gemeten. In een normale klasomgeving wordt deze concentratie niet bereikt. Samen met CO2 worden echter ook nog andere stoffen uitgeademd, waarvan de concentratie parallel loopt met de CO2-concentratie. Onderzoek toont aan dat, omwille van deze parallelle stijging, er reeds bij een CO2-concentratie van 1200 ppm klachten kunnen optreden, veroorzaakt door de andere stoffen. Bovendien wordt er een direct verband gevonden tussen CO2-concentratie en de leerprestaties van de leerlingen.
Naast de ademhaling (met CO2 en andere stoffen) beïnvloeden ook nog andere factoren de binnenluchtkwaliteit. Denk hierbij aan verf, poetsmiddelen, meubilair…
Binnenmilieubesluit
In het Vlaams gewest zijn de normen om kinderen te beschermen tegen een slechte luchtkwaliteit in klaslokalen vervat in het zogenaamde Binnenmilieubesluit van 11 juni 2004. Dit besluit bevat maatregelen om gezondheidsbedreigingen in binnenomgeving te voorkomen en aan te pakken. De bijlage van het besluit omvat een lijst van richt- en interventiewaarden voor mogelijke schadelijke stoffen en factoren.
In het binnenmilieubesluit is voor CO2 enkel een richtwaarde bepaald op < 500 ppm boven de buitenluchtconcentratie. Daarnaast worden er ook richt- en interventiewaarden meegegeven voor onder andere PM2.5 (fijn stof) en stikstofdioxide voor een langdurige blootstelling.
Vlaamse en Brusselse energieprestatieregelgeving
De Energieprestatieregelgeving (EPB) legt eisen op voor isolatie, energie (E-peil) en binnenklimaat onder de vorm van minimale ventilatievoorzieningen, voor werken aan schoolgebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.
Bijlage X van de Vlaamse EPB-regelgeving en bijlage VII en XVI van de Brusselse regelgeving schrijven voor dat het ontwerpdebiet voor niet-residentiële gebouwen (waaronder scholen) niet kleiner mag zijn dan het minimum debiet dat overeenkomt met de waardes voor binnenluchtklasse IDA3, uitgedrukt in m³/(h.pers). De norm NBN EN 13779 bepaalt deze klassen en geven een directe classificatie van de luchtkwaliteit aan de hand van metingen van de CO2-concentratie.
Classificatie binnenluchtkwaliteit a.d.h.v. CO2-concentratie in ruimten:
Een gemiddelde waarde van CO2-concentratie in de buitenlucht ligt doorgaans tussen 350 en 450 ppm. Bij een buitenconcentratie van 400 ppm moet men om binnen de IDA3 klasse te vallen CO2-concentraties in het klaslokaal meten tussen 1000 en 1400 ppm. Eenzelfde absolute CO2-concentratie in een gebouw kan afhankelijk van de context (bv stedelijk of landelijk) een andere luchtkwaliteitklasse impliceren.
Aan de hand van de gemiddelde hoeveelheid CO2-productie van een gebruiker werden de ventilatiedebieten corresponderend met elk van de hierboven vermelde luchtkwaliteitklassen berekend. Deze indirecte classificatie (voor ruimten bestemd voor menselijke bezetting) is ook terug te vinden in de norm NBN EN 13779.
Concreet: Het minimum ontwerpdebiet per persoon voor 'ruimte bestemd voor menselijke bezetting' is door de EPB-regelgeving op deze manier vastgelegd op 22 m³/h.persoon, de ondergrens van binnenluchtklasse IDA3 in de indirecte classificatie. Deze regelgeving is van toepassing op iedereen in het klaslokaal.
Uitzondering hierop zijn de toiletten. Indien het aantal toiletten en urinoirs gekend zijn, moet men een ventilatiedebiet hebben van minimum 25m³/h.wc . Als het aantal niet gekend is, dan wordt er gerekend met 15m³/h.m² .
Om het gewenste debiet per lokaal te kennen, moet de bezetting van de ruimte gekend zijn. Indien het maximale aantal personen dat in de ruimte aanwezig zal zijn niet gekend is, voorziet bijlage X van de EPB-regelgevingstandaardwaarden. Voor onderwijsinstellingen is standaard een bezetting voorzien van 4m²/persoon. Hou er wel rekening mee dat de reële bezetting van een klaslokaal doorgaans groter is dan de minimale bezetting waarmee standaard volgens EPB gerekend wordt. Daardoor zullen in de praktijk hogere debieten nodig zijn om een goede luchtkwaliteit te garanderen. De norm geeft een meer realistische waarde , namelijk 2,5m²/persoon.
Meer informatie over het onderwerp oppervlaktes en afmetingen vind je hier.
Het Instrument voor Duurzame Scholenbouw stelt dat minimaal klasse IDA3 gehaald moet worden, maar dat het streefdoel eerder IDA2 moet zijn. De ondergrens van deze binnenluchtklasse bedraagt 36m³/h.persoon.
Codex over welzijn op het werk
Scholen zijn arbeidsplaatsen voor leerkrachten, administratief en ondersteunend personeel, etc... Hierdoor moeten onderwijsinstellingen voldoen aan de bepalingen die opgenomen zijn in de 'Codex over het welzijn op het werk'. Deze regelgeving bepaalt de minimale werkcondities die een werkgever op de arbeidsplaatsen moet voorzien.
De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers in de werklokalen over voldoende verse lucht beschikken, rekening houdend met de werkmethoden en de lichamelijke inspanningen die de werknemers leveren.
De werkgever moet daarom de nodige technische of organisatorische maatregelen nemen opdat de CO2-concentratie in deze werklokalen onder een bepaalde grenswaarde blijft. Sinds juni 2019 is de maximale grenswaarde voor de CO2-concentratie verhoogd van 800 ppm naar 900 ppm. De werkgever kan ook kiezen voor een minimum ventilatiedebiet van 40 m³/u per aanwezige persoon.
Op twee voorwaarden kan een CO2-concentratie van 1200 ppm of een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon worden toegestaan:
1. de werkgever kan op basis van de resultaten van de risicoanalyse aantonen dat de werknemers een gelijkwaardig of beter beschermingsniveau genieten wat de binnenluchtkwaliteit betreft, doordat verontreinigingsbronnen werden uitgeschakeld of aanzienlijk werden verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van emissiearme materialen;
2. de werkgever heeft hierover voorafgaand het advies gevraagd van de bevoegde preventie-adviseur en van het comité.
In nieuwbouw of gebouwen waar werken en renovaties gebeuren met een bouwaanvraag na 1 januari 2020 moet de werkgever de nodige technische en/of organisatorische maatregelen nemen om hieraan te voldoen. Bij andere gebouwen waar niet voldaan kan worden aan de eisen, stelt de werkgever een actieplan op. Dit plan omvat de nodige technische en/of organisatorische maatregelen op korte, middellange en lange termijn worden vastgelegd, evenals een tijdspad voor de uitvoering van deze maatregelen. Dit moet ervoor zorgen dat de binnenluchtkwaliteit verbetert en dat binnen afzienbare termijn kan worden voldaan aan de eisen.
Let op! De Codex over welzijn op het werk legt voor arbeidsplaatsen strengere eisen op dan die in de EPB-regelgeving.
Wanneer een ventilatiedebiet per aanwezige persoon van 40 m³/u gehaald wordt is dit uitstekend, dit komt overeen met IDA 1 wat in het GRO als een uitstekend prestatieniveau wordt aanzien.
Meer weten?
Website Leefmilieu Brussel (over EPB)
Website VEA (over EPB)

## Leeswijzer
Leeswijzer:
SOBANE - Strategie
De Sobane-strategie is een strategie voor risicobeheersing op vier niveaus (Screening (Opsporing), OBservatie, ANalyse, Expertise). De eerste niveaus, Opsporing en Observatie, zijn gebaseerd op een participatieve benadering die rekening houdt met de kennis van de betrokken werknemers over hun eigen arbeidssituatie. De werknemers worden ertoe aangezet om over de problemen en de mogelijke oplossingen na te denken. De Analyse en Expertise niveaus worden zo nodig aangewend voor de moeilijk in te schatten en op te lossen problemen. Die worden grondig onderzocht door specialisten en experten . Hun technische en wetenschappelijke kennis en hun terreinervaring zijn een aanvulling bij de praktische kennis van de werknemers over hun werksituatie.
Lokaal en/of type:
Een schoolgebouw is gebouwd in een bepaald bouwjaar. De leeftijd en bouwrenovaties gegeven de afwerkingsgraad aan van het huidig schoolgebouw. Denk hier aan ramen en deuren, mechanische verluchting, ... Voorbeelden van typelokalen: leslokaal basisonderwijs, bureel ondersteunend personeelsleden, werkplaats, refter, ….
Bron van vervuiling:
Zijn er organisatorische maatregelen (afspraken) over het binnenluchtkwaliteit van het lokaal?
De polluenten in een klas: - VOS, solventen, troposferische ozon (meubelen, bouwmaterialen, onderhoudsproducten, schoolactiviteiten, …) - Fijne deeltjes (buiten, activiteiten, krijt, …) - (CO2 ) (personen in de klas) …
Ventilatiesystemen: Om te zorgen voor een goede binnenluchtkwaliteit is het belangrijk om te verluchten en te ventileren. Verluchten kan door het raam te openen, ventileren daarentegen gebeurt met een ventilatiesysteem. Zo’n systeem brengt verse lucht in het gebouw en voert de vervuilde lucht af. In Vlaanderen is sinds 2006 een ventilatiesysteem verplicht in nieuwe gebouwen en bij ingrijpende energetische renovaties. De ventilatiesystemen worden opgedeeld in vier soorten: • Ventilatiesysteem A: Natuurlijke luchtafvoer en -toevoer = Natuurlijke ventilatie • Ventilatiesysteem B: Natuurlijke luchtafvoer en mechanische luchttoevoer = Toevoerventilatie • Ventilatiesysteem C: Mechanische luchtafvoer en natuurlijke luchttoevoer = Afvoerventilatie • Ventilatiesysteem D: Mechanische lucht afvoer en -toevoer = Balansventilatie Natuurlijke afvoer en toevoer gebeurt via een rooster in vensters, deuren en muren. Mechanische ventilatie wordt door één of meerdere ventilatoren tot stand gebracht.
Bij natuurlijke ventilatie verloopt zowel de toe- als afvoer van lucht volledig natuurlijk. De luchttoevoer moet gebeuren via (regelbare) toevoeropeningen in de ramen, muren of het dak. De afvoer van vuile lucht moet gebeuren via (regelbare) afvoeropeningen die in een verticaal kanaal boven het dak uitmonden. Als het schoolgebouw geen van bovenstaande systemen heeft dan moet men spuien.( Spuivoorzieningen (verluchting)). Het principe van de spuivoorziening is dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar open gezet kunnen worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat. Soms kan het daarbij nodig zijn om naast de ramen, luiken of deuren in de gevel of het dak ook de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten.
Risicoanalyse (RA)
Schoolgebouwen zijn al of niet uitgerust met één ventilatiesysteem (ventilatiesystemen). Het type van verluchting geeft een type van schoolgebouw aan en zo bekomen we een type van leslokaal. Het is niet de bedoeling om van alle leslokalen een RA op te stellen. Buiten het opmaken van een type-lokaal per gebouw worden eveneens de lokalen die uitgerust zijn met een ander ventilatiesysteem en/of met grote afwijking mee opgenomen in de RA.
Spuivoorzieningen (dwarsverluchting):
Het principe van de spuivoorziening is dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar open gezet kunnen worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat. Soms kan het daarbij nodig zijn om naast de ramen, luiken of deuren in de gevel of het dak ook de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten.
Dwarsventilatie (spuivoorziening):
Ventilatie waarbij verse lucht via de ene gevel toestroomt en binnenlucht via uitsluitend een of meer andere gevels, al dan niet via overstroomvoorzieningen, wordt afgevoerd.
Wettelijk ventilatiedebiet
De werkgever moet daarom de nodige technische of organisatorische maatregelen nemen opdat de CO2-concentratie in deze werklokalen onder een bepaalde grenswaarde blijft. Sinds juni 2019 is de maximale grenswaarde voor de CO2-concentratie verhoogd van 800 ppm naar 900 ppm. De werkgever kan ook kiezen voor een minimum ventilatiedebiet van 40 m³/u per aanwezige persoon. Op twee voorwaarden kan een CO2-concentratie van 1200 ppm of een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon worden toegestaan: 1. de werkgever kan op basis van de resultaten van de risicoanalyse aantonen dat de werknemers een gelijkwaardig of beter beschermingsniveau genieten wat de binnenluchtkwaliteit betreft, doordat verontreinigingsbronnen werden uitgeschakeld of aanzienlijk werden verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van emissiearme materialen; 2. de werkgever heeft hierover voorafgaand het advies gevraagd van de bevoegde preventieadviseur en van het comité. Bij nieuwbouw: Het minimum ontwerpdebiet per persoon voor 'ruimte bestemd voor menselijke bezetting' is door de EPB-regelgeving op deze manier vastgelegd op 22 m³/h.persoon, de ondergrens van binnenluchtklasse IDA3 in de indirecte classificatie. Deze regelgeving is van toepassing op iedereen in het klaslokaal. Uitzondering hierop zijn de toiletten. Indien het aantal toiletten en urinoirs gekend zijn, moet men een ventilatiedebiet hebben van minimum 25m³/h.wc . Als het aantal niet gekend is, dan wordt er gerekend met 15m³/h.m² .
EPB
Al sinds meer dan 10 jaar wordt er een EPB verslag gevraagd bij de meeste nieuwbouwprojecten en verbouwingen waarvoor een stedenbouwkundige vereist is. Die EPB verslaggever moet men aanstellen nog voor de werken beginnen. Met dit EPB verslag toont u aan dat hetgebouw voldoende maatregelen neemt om het energieverbruik tot een minimum te beperken.
Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school:
• Zorg ervoor dat roosters en andere luchttoevoeren goed proper zijn. (wie doet dit?) • Kies voor stofvrij schrijfmateriaal op het schoolbord. • Gebruik geen sterk geurende of agressieve schoonmaakmiddelen zoals chloor of dettol. Deze producten zorgen ook voor luchtverontreiniging. • Gebruik de juiste dosis van schoonmaakmiddelen zoals aangegeven op de verpakking. • Verwijder versieringen en werkstukken na een maand • Was in de vakanties alle textiel op 60°C om huisstofmijten te doden. • Zet tijdens het schoonmaken zoveel mogelijk ramen wijd open. • Gebruik voor gladde vloeren een brede stofbindende wisser. Gebruik een stofzuiger met een HEPA-filter (HEPA is een afkorting van high-efficiency particulate air (hoewel ook andere benamingen bekend zijn) en is van toepassing op specifieke type luchtfilters die tussen minimaal 85% en maximaal 99,999995% van alle stofdeeltjes van 0,3 micrometer (µm) tegenhouden, afhankelijk van het specifieke filtertype.) voor boeken en voor textiel op vloeren en stoelen, en een vochtig microvezeldoekje voor tafels, deuren, enz. Het schone oppervlak moet vrijwel droog achterblijven. Dit geldt ook voor het schoolbord. • Maak geen snelle bewegingen om te poetsen, te vegen of te stofzuigen, maar beweeg rustig om geen stof op te wervelen. • Het vochtig reinigen van tafels, deur, schoolbord, wasbak, speelgoed e.d. kan ingepast worden in activiteiten van een klas. Let wel op dat een kind met gevoelige luchtwegen een klusje zonder stof krijgt.
• Zet ramen en roosters, aan een verkeersluwe zijde van het gebouw, op een kierstand • Stem de grootte van de kier af op het aantal leerlingen in de klas • Zet tijdens de speeltijd alle ramen ongeveer 10 centimer open, zeker als er tijdens de klasactiviteiten gewerkt is met lijm of verf. • Alle ramen een beetje openzetten heeft meer effect dan één raam helemaal omdat je hierdoor wat tocht creëert en dus betere verversing. • Vermijd indien mogelijk overbevolkte klassen. Zet de grootste groepen in die ruimtes die de beste ventilatiemogelijkheden hebben • Sommige ruimtes hebben nood aan extra verluchting. Het gaat hier over bijvoorbeeld computer- en knutselklassen en ook sanitaire ruimtes. Ook wanneer er tijdens de les actievere werkvormen of bewegingsspelletjes voor zijn kan extra verluchten nodig zijn. • De klassen goed verluchten is een taak voor iedereen. Maak goede afspraken met collega’s en leerlingen om op vaste tijdstippen de ramen even open te zetten.. Zo wordt het duidelijk voor iedereen en zal het aanvoelen als een gewoonte in plaats van een opdracht. Denk erover na om deze afspraken op schoolniveau te doen, zodat ze in elke klas toegepast worden. • Ga samen met de leerlingen aan de slag met de campagnes Lekker Fris (tweede graad basisonderwijs ) (http://oud.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/lekker_fris-907.html) of AiratSchool (secundaire onderwijs) (http://oud.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/air@school-908.html), en leer meer over verluchting en ventilatie op school.
Roosters Type 1: | Debiet: 43,5m³/u/m | Roosters Type 2: | Debiet: 61,1 m³/u/m
Roosters Type 3: | Debiet: 76,8m³/u/m
Roosters Type 4: | Debiet: 53,1m³/u/m
Type Velux (debiet x aantal veluxen)

## Inplantingsplan
Implantingsplan:
Bepaling typelokalen:
Typelokaal | Gebouw | Lokaalnummer
Enkel ramen en deuren | A | A001
Ramen met verluchtingsrooster(s) | B | B001
Mechanische ventilatie | C | C001
Grote ruimte zoals turnzalen, praktijkruimte, … | D | D001

## Algemeen besluit
Algemeen Advies:
Buiten werktijden moet de ventilatie in enige mate doorgaan. Als er ‘s nachts geen ventilatie mogelijk is, dient er voor aanvang van de lessen minimum 5 minuten gespuid te worden (ramen en deuren wijd open) om alle lucht te verversen. Doen dit ook tijdens speeltijden en middagpauze.
Zorg ervoor dat de ramen steeds op kiepstand of met een blockagesysteem worden geopend. Zo is er geen valgevaar mogelijk. Indien er ramen zijn die niet meer open kunnen raden aan deze te herstelen.
Benodigd ventilatieoppervlak
Het is aan te raden de leslokalen 5 minuten te spuien, dit gemiddeld om de |  | 17.8063 | minuten
Besluit per type:
Enkel ramen en deuren= A- A001
Extra aandachtspunt:
geen extra aandachtspunten.
Advies:
Zie algemeen advies
| Het is aan te raden om 5 minuten te spuien, dit om de | 16.2133 | minuten
| Benodigd ventilatieoppervlak per gevel bij dwarsventilatie (m²) | 0.15 | m²
| Benodigd ventilatieoppervlak indien geen dwarsventilatie (m²) | 0.77 | m²
Ramen met verluchtingsrooster(s) = B- B001
Extra aandachtspunt:
Roosters regelmatig nakijken of ze open of gesloten zijn. Momenteel zijn de roosters proper.
Advies:
Zie algemeen advies
| Het is aan te raden om 5 minuten te spuien, dit om de | 19.3992 | minuten
| Benodigd ventilatieoppervlak per gevel bij dwarsventilatie (m²) | 0.15 | m²
| Benodigd ventilatieoppervlak indien geen dwarsventilatie (m²) | 0.77 | m²
Mechanische ventilatie= C- C001
Extra aandachtspunt:
De mechanische ventilatie wordt momenteel, maar de ramen staan ook open. Hierdoor zal het systeem niet optimaal werken.
Advies:
Vermits de mechanische installatie wordt gebruikt, raden we aan de ramen en deuren NIET open te zetten.
Grote ruimte zoals turnzalen, praktijkruimte, …= D- D001
Extra aandachtspunt:
Roosters regelmatig nakijken of ze open of gesloten zijn. Momenteel zijn de roosters proper.
Advies:
Zie algemeen advies
| Het is aan te raden om 5 minuten te spuien, dit om de | 120.2019 | minuten
| Benodigd ventilatieoppervlak per gevel bij dwarsventilatie (m²) | 0.11 | m²
| Benodigd ventilatieoppervlak indien geen dwarsventilatie (m²) | 0.6 | m²

## 1. Enkel ramen en deuren
Enkel ramen en deuren = gebouw A- A001
Oppervlakte (m²) en kubieke meter (m³) bereking van het lokaal:
| 64 | M² |  | 243.2 | M³
| Lengte: |  | 8 | meter
| Breedte: |  | 8 | meter
| Hoogte: |  | 3.8 | meter
Informatie van leerkracht of directeur
1 | Aantal personen die doorgaans aanwezig zijn, ll+lk | [6 empty] | 25
2 | Wordt de luchtvervuiling in het lokaal aangepakt aan de bron? (Indien meer informatie gewenst, zie quickscan) (*) | [6 empty] | Neen
Leerlingen en leerkrachten in de klas (lokaal) verontreinigen de klas door hun activiteiten en het verspreiden van stofdeeltjes, haren, huidschilfers en kledingvezels. Een paar tips om de vervuilende bronnen in de klas te beperken en de klasruimte proper en fris te houden. Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer
3 | Werkt men in dit lokaal dagelijks met ramen of roosters open? | [6 empty] | Neen
Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer
4 | Werkt men in het lokaal met de deur open? | [6 empty] | Neen
De lucht in een klas met actieve kinderen raakt snel verontreinigd. In de klas zorgen stiften, lijm, verf, meubelen of computers en ook de ademhaling van de aanwezigen voor luchtvervuiling. Om de vervuiling te verwijderen moet het klaslokaal geventileerd en verlucht worden.
5 | Welk ventilatiesysteem is aanwezig (*):
| 5.1 | Zijn spuivoorzieningen (verluchting) voorzien? (*) | [5 empty] | Neen
Spuivoorzieningen zullen in elk klaslokaal voldoende aanwezig moeten zijn om in korte tijd (bv speeltijd) veel warme of verontreinigde lucht af te voeren. • Alle verblijfsruimten bezitten voorzieningen om te spuien. Denk hier aan kipramen voor dwarsventilatie. • Bij één buitengevel: ten minste 6,0 m2 te openen ramen of deuren • Bij twee tegenover elkaar liggende buitengevels, of twee buitengevels die onder een hoek van 90º ten opzicht van elkaar zijn gesitueerd: ten minste 1,5 m2 te openen ramen of deuren per gevel. ( = dwarsventilatie)
| 5.2 | Het lokaal wordt verlucht door "natuurlijke ventilatie". (*) | [5 empty] | Nvt
| 5.3 | Mechanische toevoer en/of of afvoer. (indien mechanische toevoer en/of afvoer→ onderstaande vragen invullen) | [5 empty] | Nvt
|  | 5.3.1 | Waar zit de toevoer:
|  | 5.3.2 | Waar zit de afvoer:
|  | 5.3.3 | Hoe is die geregeld?:
|  | 5.3.4 | Aan/uit
|  | 5.3.5 | Standen
|  | 5.3.6 | Via sensor
|  | 5.3.7 | Regelbaar per lokaal?
|  | 5.3.8 | Akoestische impact?
6 | Functionalteit
| 6.1 | Kan er continu worden geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend? | [5 empty] | Neen
(1) Indien mogelijk binnendeuren open laten staan. (2) De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. (3 ) Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok).
| 6.2 | Wordt er continu geventileerd? | [5 empty] | Neen
De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok).
| 6.3 | Indien niet continu wordt geventileerd (natuurlijk of mechanisch), wordt er spuiventilatie toegepast? | [5 empty] | Neen
Doordat er geen natuurlijke of mechanische ventilatie aanwezig is (of niet in dienst) moet men spuiventilatie toepassen. Opnemen in de werkafspraken van de school.
| 6.4 | Kan er overdag voldoende worden geventileerd zonder tocht? | [5 empty] | Neen
Installatie aanpassen naar gelang de weersomstandigheden. Opgelet: een te hoge luchtsnelheid kan tocht veroorzaken. Opnemen in nieuwe werkafspraken, JAP of GPP.
| 6.5 | Wat is de staat van het technisch onderhoud van de mechanische ventilatievoorzieningen? | [5 empty] | Nvt
| 6.6 | Is er apparatuur dat geluid maakt en daardoor de bruikbaarheid beperkt? | [5 empty] | Nvt
| 6.7 | Komt er van buiten geluid dat de bruikbaarheid van ventilatievoorzieningen beperkt? | [5 empty] | Nvt
Eigen waarnemingen (Bij elk lokaalbezoek telkens CO² meten)
7 | Ruikt de binnenlucht nu fris? | [6 empty] | Neen
Ventilatie activeren of spuien. Update procedure "Beheer CO²". (= meting + update werkafspraken) Indien er regelmatig wordt geventileerd, controleer dan of er geen schimmel aanwezig is in bvb valse plafonds.
|  |  | CO²-meting: | O. < 400: Zeer Goed
| 7.1 | Indien het lokaal aan een drukke weg ligt, gebeurt de verluchting dan via de gang en de achterkant van het gebouw? | [5 empty] | Neen
Installatie, gebouw aanpassen zodat elk lokaal verlucht kan worden. (Opnemen in het JAP of GPP)
8 | Worden de ventilatievoorzieningen nu maximaal gebruikt? | [6 empty] | Neen
Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie.
9 | Worden dwarsventilatievoorzieningen optimaal toegepast? (*) | [6 empty] | Neen
Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie.
10 | Is er schimmel zichtbaar op de wanden en plafonds van het lokaal? | [6 empty] | Ja
Installatie en/ werkafspraken aanpassen. (aanpassingen installatie opnemen in het JAP of GPP)
11 | Bruikbaarheid
Natuurlijke ventilatievoorzieningen
| 11.1 | Kan er continu worden geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend? | [5 empty] | Ja
| 11.2 | Zijn er belemmeringen, zoals voorhangende gordijnen of zonwering? | [5 empty] | ja
| 11.3 | Zijn de roosters en raampjes traploos of met standen of opendicht instelbaar? | [5 empty] | Ja
| 11.4 | Is deze regeling goed bereikbaar? Voor kind/ volwassene/ volwassene met stok/ met opstap? | [5 empty] | Neen
| 11.5 | Bestaan er belemmeringen voor het gebruik van deze ventilatievoorzieningen na stormschade, neerslag, vandalisme, niet vrij … . | [5 empty] | Neen
| 11.6 | Indien roosters aanwezig, zijn deze: | [5 empty] | Schoon
Mechanische ventilatie
| 11.7 | Is deze voorziening voldoende onderhouden? | [5 empty] | Nvt
| 11.8 | Zijn de ventilatievoorzieningen bij een calamiteit te sluiten of af te zetten? | [5 empty] | Nvt
12 | Is er goede afzuiging bij extra bronnen van verontreiniging?
| 12.1 | toiletten | [5 empty] | Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
| 12.2 | kopieerapparaat / printer | [5 empty] | Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
13 | Capaciteit
Indien geen mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen:
| 13.1 Roosters: |  | (onderstaande vragen invullen als er roosters zijn)
|  | 13.1.1 | Zijn er voldoende verluchtingsroosters geinstalleerd?
Bepaling lengte rooster:
|  |  | R1: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R2: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R3: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R4: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R5: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R6: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R7: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R8: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R9: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R10: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  |  | Totaal (*): |  | 0 | meter
|  |  | Ventillatiedebiet/lopende meter (*): |  |  |  | 62
|  |  | Wettelijk ventilatiedebiet (*): |  |  |  | 22
0
[8 empty] | -25 |  | 400 ppm* x volume (in liters) / 1000000 x 0,24 liter (x # aanw.)
= tijd (in min) om limiet te bereiken
|  | 13.1.2 | Staan de roosters nu open? |  |  |  |  | ja
| 13.2 | Ramen: | (enkel onderstaande vragen invullen als er geen roosters of mechanische ventilatie is toegepast)
|  | 13.2.1 | Staan er voldoende ramen open zonder valgevaar? |  |  |  |  | Neen
Voldoende ramen steeds laten open staan. Maken van werkafspraken. Zorg er steeds voor dat er geen mogelijkheid bestaat op valgevaar.
|  | 13.2.2 | Zijn er belemmeringen voor spuiventilatie zoals: gordijnen, zonnewering, … ? |  |  |  |  | Ja
Aanpassen van veiligheidsmaatregelen.(Opnemen in het JAP of GPP)
|  | 13.2.3 | Voldoet de totale oppervlak voor ventilatie? |  |  |  |  | Neen
Indien mogelijk extra ventillatie of afspraken omtrent openzetten ramen en binnen deuren.
|  |  | Benodigd ventilatieoppervlak per gevel bij dwarsventilatie (m²) |  |  |  |  | 0.15 | 32 | 0.19 | 0.93
|  |  | Benodigd ventilatieoppervlak indien geen dwarsventilatie (m²) |  |  |  |  | 0.77 | 31 | 0.19 | 0.93
[9 empty] | 30 | 0.18 | 0.88
[9 empty] | 29 | 0.18 | 0.88
[9 empty] | 28 | 0.16 | 0.82
[9 empty] | 27 | 0.16 | 0.82
[9 empty] | 26 | 0.15 | 0.77
[9 empty] | 25 | 0.15 | 0.77
[9 empty] | 24 | 0.14 | 0.71
[9 empty] | 23 | 0.14 | 0.71
[9 empty] | 22 | 0.13 | 0.66
[9 empty] | 21 | 0.13 | 0.66
[9 empty] | 20 | 0.12 | 0.6
|  | Spuien om de |  | 16.2133 | minuten gedurende 5 minuten.
[9 empty] | 19 | 0.11 | 0.6
| Indien mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen: | [7 empty] | 18 | 0.11 | 0.55
| 13.3 | Mechanisch | [6 empty] | 17 | 0.1 | 0.55
|  | 13.3.1 | Is er een EPB verslag van al de gebouwen van de school? (*) |  |  |  |  | Nvt | 16 | 0.1 | 0.49
|  | 13.3.2 | Debietmeting aanwezig? |  |  |  |  | Nvt | 15 | 0.09 | 0.49
|  | 13.3.3 | Functioneert de debietmeting? |  |  |  |  | Nvt | 14 | 0.09 | 0.44
[9 empty] | 13 | 0.08 | 0.44
[9 empty] | 12 | 0.08 | 0.38
BESLUIT
Extra aandachtspunt:
geen extra aandachtspunten.
Advies:
Zie algemeen advies
| Het is aan te raden om 5 minuten te spuien, dit om de | [5 empty] | 16.2133 | minuten
| Benodigd ventilatieoppervlak per gevel bij dwarsventilatie (m²) | [5 empty] | 0.15 | m²
| Benodigd ventilatieoppervlak indien geen dwarsventilatie (m²) | [5 empty] | 0.77 | m²
(*) meer informatie te vinden in de leeswijzer
Note on A11: Jan Van Ocken: Zijn er organisatorische maatregelen (afspraken) over het binnenluchtkwaliteit van het lokaal?
Note on A20: Jan Van Ocken: Er zijn vier hoofdsystemen op het gebied van ventilatie. Volledig mechanische ventilatie (mechanische toe- en afvoer), natuurlijke toevoer met mechanische afvoer, mechanische toevoer met natuurlijke afvoer en volledig natuurlijke ventilatie (natuurlijke toe- en afvoer). 1. Mechanisch ventilatiesysteem B ⇒ mechanische luchttoevoer & natuurlijke luchtafvoer Ventilatiesysteem B is een voorbeeld van een deels mechanisch ventilatiesysteem. De lucht wordt mechanisch aangevoerd via ventilatoren. De afvoer van vervuilde lucht gebeurt natuurlijk, via (regelbare) afvoeropeningen die in een verticaal kanaal boven het dak uitmonden. Ventilatiesysteem B wordt amper toegepast in woningen. 2. Mechanisch ventilatiesysteem C(+) ⇒ natuurlijke luchttoevoer & mechanische luchtafvoer Met mechanische ventilatie wordt meestal ventilatiesysteem C bedoeld. Ook dat is deels mechanisch. De luchttoevoer gebeurt natuurlijk via (regelbare) toevoeropeningen in de ramen, muren of het dak. De luchtafvoer in de natte ruimtes verloopt mechanisch via een ventilator in de ventilatie-unit. Ventilatiesysteem C+ heeft zelfregulerende roosters voor de luchtafvoer. We noemen dat systeem ook ‘vraaggestuurde ventilatie’. Het is voorzien van sensoren die allerlei metingen uitvoeren rond het CO2-gehalte, de vochtigheidsgraad, de temperatuur en beweging. Afhankelijk van de gemeten waarden voert het systeem de gepaste hoeveelheid lucht af. Door de afvoer van de lucht ontstaat onderdruk. De aanvoerroosters spelen daarop in en vullen de nodige hoeveelheid verse lucht aan. 3. Mechanisch ventilatiesysteem D ⇒ mechanische luchttoevoer & mechanische luchtafvoer Bij ventilatiesysteem D verloopt zowel de luchttoevoer als -afvoer mechanisch. Er wordt daarbij geen gebruik gemaakt van roosters in de muren of ramen, maar wel van ventielen. Afvoerventielen in natte ruimtes en toevoerventielen in droge ruimtes. Bij dit systeem is er een dubbel netwerk van ventilatiekanalen nodig. Een kanalennet voor de toevoer van verse lucht en een kanalennet voor de afvoer van vervuilde lucht. Het grote voordeel van ventilatiesysteem D is dat het volledig regelbaar is. De toegevoerde en afgevoerde lucht blijft steeds in balans. Vandaar dat dit systeem ook balansventilatie wordt genoemd. Wat met de warmteterugwinning (wtw)? Ventilatiesysteem D met wtw is voorzien van een ingebouwde warmtewisselaar. Het voordeel? De afgevoerde lucht geeft zijn warmte via de warmtewisselaar af aan de verse, maar koude aangevoerde lucht. De aangevoerde buitenlucht wordt dus voorverwarmd vóór het de woning ingestuurd wordt. Er is zo een minimum aan warmteverlies waardoor je heel wat energie kan besparen.
Note on B21: Jan Van Ocken: Spuivoorzieningen (verluchting): Het principe van de spuivoorziening is dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar open gezet kunnen worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat. Soms kan het daarbij nodig zijn om naast de ramen, luiken of deuren in de gevel of het dak ook de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten.
Note on B24: Jan Van Ocken: Bij natuurlijke ventilatie verloopt zowel de toe- als afvoer van lucht volledig natuurlijk. De luchttoevoer moet gebeuren via (regelbare) toevoeropeningen in de ramen, muren of het dak. De afvoer van vuile lucht moet gebeuren via (regelbare) afvoeropeningen die in een verticaal kanaal boven het dak uitmonden.
Note on A62: Jan Van Ocken: Dwarsventilatie: Ventilatie waarbij verse lucht via de ene gevel toestroomt en binnenlucht via uitsluitend een of meer andere gevels, al dan niet via overstroomvoorzieningen, wordt afgevoerd.
Note on E101: Jan Van Ocken: Totaal lopende meters ventillatieroosters van het lokaal
Note on D103: Jan Van Ocken: Ventillatiedebiet/lopende meter kan je aflezen op de technische fische van de raamfabrikant.
Note on D104: Jan Van Ocken: De werkgever moet daarom de nodige technische of organisatorische maatregelen nemen opdat de CO2-concentratie in deze werklokalen onder een bepaalde grenswaarde blijft. Sinds juni 2019 is de maximale grenswaarde voor de CO2-concentratie verhoogd van 800 ppm naar 900 ppm. De werkgever kan ook kiezen voor een minimum ventilatiedebiet van 40 m³/u per aanwezige persoon. Op twee voorwaarden kan een CO2-concentratie van 1200 ppm of een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon worden toegestaan: 1. de werkgever kan op basis van de resultaten van de risicoanalyse aantonen dat de werknemers een gelijkwaardig of beter beschermingsniveau genieten wat de binnenluchtkwaliteit betreft, doordat verontreinigingsbronnen werden uitgeschakeld of aanzienlijk werden verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van emissiearme materialen; 2. de werkgever heeft hierover voorafgaand het advies gevraagd van de bevoegde preventie-adviseur en van het comité. Bij niuewbouw: Het minimum ontwerpdebiet per persoon voor 'ruimte bestemd voor menselijke bezetting' is door de EPB-regelgeving op deze manier vastgelegd op 22 m³/h.persoon, de ondergrens van binnenluchtklasse IDA3 in de indirecte classificatie. Deze regelgeving is van toepassing op iedereen in het klaslokaal. Uitzondering hierop zijn de toiletten. Indien het aantal toiletten en urinoirs gekend zijn, moet men een ventilatiedebiet hebben van minimum 25m³/h.wc . Als het aantal niet gekend is, dan wordt er gerekend met 15m³/h.m² . ivm de praktijkruimte, zie tabblad "info Ventilatieveelvoud" voor de te gebruiken ventilatiedebieten.
Note on C138: Jan Van Ocken: Enkel bij een nieuwe omgevingsvergunning verplicht.

## Verslag enkel ramen en deuren (hidden)
Informatie van leerkracht of directeur
1 Aantal personen die doorgaans aanwezig zijn, ll+lk | [5 empty] | 25
2 Wordt de luchtvervuiling in het lokaal aangepakt aan de bron?
Neen
Leerlingen en leerkrachten in de klas (lokaal) verontreinigen de klas door hun activiteiten en het verspreiden van stofdeeltjes, haren, huidschilfers en kledingvezels. Een paar tips om de vervuilende bronnen in de klas te beperken en de klasruimte proper en fris te houden. Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer
3 Werkt men in dit lokaal met ramen en/of roosters open?
Neen
Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer
4 Werkt men in het lokaal met de deur open?
Neen
De lucht in een klas met actieve kinderen raakt snel verontreinigd. In de klas zorgen stiften, lijm, verf, meubelen of computers en ook de ademhaling van de aanwezigen voor luchtvervuiling. Om de vervuiling te verwijderen moet het klaslokaal geventileerd en verlucht worden.
5 Welk ventilatiesysteem is aanwezig:
5.1 Zijn spuivoorzieningen (verluchting) voorzien? (*)
Neen
Spuivoorzieningen zullen in elk klaslokaal voldoende aanwezig moeten zijn om in korte tijd (bv speeltijd) veel warme of verontreinigde lucht af te voeren. • Alle verblijfsruimten bezitten voorzieningen om te spuien. Denk hier aan kipramen voor dwarsventilatie. • Bij één buitengevel: ten minste 6,0 m2 te openen ramen of deuren • Bij twee tegenover elkaar liggende buitengevels, of twee buitengevels die onder een hoek van 90º ten opzicht van elkaar zijn gesitueerd: ten minste 1,5 m2 te openen ramen of deuren per gevel. ( = dwarsventilatie)
5.2 Het lokaal wordt verlucht door "natuurlijke ventilatie".
Nvt
5.3 Mechanische toevoer en/of of afvoer. (indien mechanische toevoer en/of afvoer→ onderstaande vragen invullen)
Nvt
5.3.1 Waar zit de toevoer:
5.3.2 Waar zit de afvoer:
5.3.3 Hoe is die geregeld?:
5.3.4 Aan/uit:
5.3.5 Standen:
5.3.6 Via sensor:
5.3.7 Regelbaar per lokaal?
5.3.8 Akoestische impact?
6 Functionaliteit
6.1 Kan er continu worden geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend?
Neen
(1) Indien mogelijk binnendeuren open laten staan. (2) De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. (3 ) Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok).
6.2 Wordt er continu geventileerd?
Neen
De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok).
6.3 Indien niet continu wordt geventileerd (natuurlijk of mechanisch), wordt er spuiventilatie toegepast?
Neen
Doordat er geen natuurlijke of mechanische ventilatie aanwezig is (of niet in dienst) moet men spuiventilatie toepassen. Opnemen in de werkafspraken van de school.
6.4 Kan er overdag voldoende worden geventileerd zonder tocht?
Neen
Installatie aanpassen naar gelang de weersomstandigheden. Opgelet: een te hoge luchtsnelheid kan tocht veroorzaken. Opnemen in nieuwe werkafspraken, JAP of GPP.
6.5 Wat is de staat van het technisch onderhoud van de mechanische ventilatievoorzieningen?
Nvt
6.6 Is er apparatuur dat geluid maakt en daardoor de bruikbaarheid beperkt?
Nvt
6.7 Komt er van buiten geluid dat de bruikbaarheid van mechanische ventilatievoorzieningen beperkt?
Nvt
Eigen waarnemingen (Bij elk lokaalbezoek telkens CO² meten)
7 Ruikt de binnenlucht nu fris?
Neen
Ventilatie activeren of spuien. Update procedure "Beheer CO²". (= meting + update werkafspraken) Indien er regelmatig wordt geventileerd, controleer dan of er geen schimmel aanwezig is in bvb valse plafonds.
| CO²-meting van het lokaal: |  | O. < 400: Zeer Goed
7.1 Indien het lokaal aan een drukke weg ligt, gebeurt de verluchting dan via de gang en de achterkant van het gebouw?
Neen
Installatie, gebouw aanpassen zodat elk lokaal verlucht kan worden. (Opnemen in het JAP of GPP)
7.2 Indien het lokaal geen verluchtingsmogelijkheden heeft, gebeurt de verluchting dan via de gang en andere lokalen?
#REF!
#REF!
8 Worden de ventilatievoorzieningen nu maximaal gebruikt?
Neen
Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie.
9 Worden dwarsventilatievoorzieningen optimaal toegepast? (*)
Neen
Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie.
10 Is er schimmel zichtbaar op de wanden en plafonds van het lokaal?
Ja
Installatie en/ werkafspraken aanpassen. (aanpassingen installatie opnemen in het JAP of GPP)
11 Bruikbaarheid
Natuurlijke ventilatievoorzieningen
11.1 Kan er continu worden geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend?
Ja
11.2 Zijn er belemmeringen, zoals voorhangende gordijnen of zonwering?
ja
De gordijnen en de zonwering mogen, zowel in open als gesloten toestand, de ventilatieopeningen niet afdekken aangezien dan onvoldoende verse buitenlucht kan binnenkomen c.q. binnenlucht kan worden afgevoerd.
11.3 Zijn de roosters en raampjes traploos of met standen of opendicht instelbaar?
Ja
11.4 Is deze regeling goed bereikbaar? Voor kind/ volwassene/ volwassene met stok/ met opstap?
Neen
Installatie aanpassen. (Opnemen in het JAP of GPP)
11.5 Bestaan er belemmeringen voor het gebruik van deze ventilatievoorzieningen na stormschade, neerslag, vandalisme, niet vrij … .
Neen
11.6 Indien roosters aanwezig, zijn deze:
Schoon
Mechanische ventilatie
11.7 Is deze voorziening voldoende onderhouden?
Nvt
11.8 Zijn de ventilatievoorzieningen bij een calamiteit te sluiten of af te zetten?
Nvt
12 Is er goede afzuiging bij extra bronnen van verontreiniging?
12.1 toiletten
Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
12.2 kopieerapparaat / printer
Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
13 Capaciteit
Indien geen mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen:
13.1 Roosters
13.1.1 Zijn er voldoende verluchtingsroosters geinstalleerd? |  |  |  |  | #REF!
Bepaling lengte rooster:
R1: | Lengte rooster: | 0 | meter
R2: | Lengte rooster: | 0 | meter
R3: | Lengte rooster: | 0 | meter
R4: | Lengte rooster: | 0 | meter
R5: | Lengte rooster: | 0 | meter
R6: | Lengte rooster: | 0 | meter
R7: | Lengte rooster: | 0 | meter
R8: | Lengte rooster: | 0 | meter
R9: | Lengte rooster: | 0 | meter
R10: | Lengte rooster: | 0 | meter
| Totaal (*): | 0 | meter
Ventillatiedebiet/lopende meter (*): |  |  | 62 | m³/h/m.
Wettelijk ventilatiedebiet (*): |  |  | 22 | m³/h.personen
| Berekend maximaal aantal personen (berekend ventillatiedebiet): |  |  |  | -25
Berekend ventillatiedebiet voldoet niet. Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP). Of afspraken i.v.m. spuien opnemen in schoolwerkplan.
13.1.2 Staan de roosters nu open?
ja
13.2 Ramen: Totaal oppervlak voor ventilatie:
13.2.1 Staan er voldoende ramen open? En is er geen valgevaar?
Neen
Voldoende ramen steeds laten open staan. Maken van werkafspraken. Zorg er steeds voor dat er geen mogelijkheid bestaat op valgevaar.
13.2.2 Zijn er belemmeringen voor spuiventilatie zoals: gordijnen, zonnewering, … ?
Ja
Aanpassen van veiligheidsmaatregelen.(Opnemen in het JAP of GPP)
13.2.3 Voldoet de totale oppervlak voor ventilatie?
Neen
Indien mogelijk extra ventillatie of afspraken omtrent openzetten ramen en binnen deuren.
Indien mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen:
13.3 Mechanisch
13.3. 1 Is er een EPB verslag van al de gebouwen van de school?
Nvt
13.3.2 Debietmeting aanwezig?
Nvt
13.3.3 Funtioneert de debietmeting?
Nvt
Note on B157: Jan Van Ocken: Totaal lopende meters ventillatieroosters van het lokaal
Note on A159: Jan Van Ocken: Ventillatiedebiet/lopende meter kan je aflezen op de technische fische van de raamfabrikant. EPB eigenschappen.
Note on A160: Jan Van Ocken: De werkgever moet daarom de nodige technische of organisatorische maatregelen nemen opdat de CO2-concentratie in deze werklokalen onder een bepaalde grenswaarde blijft. Sinds juni 2019 is de maximale grenswaarde voor de CO2-concentratie verhoogd van 800 ppm naar 900 ppm. De werkgever kan ook kiezen voor een minimum ventilatiedebiet van 40 m³/u per aanwezige persoon. Op twee voorwaarden kan een CO2-concentratie van 1200 ppm of een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon worden toegestaan: 1. de werkgever kan op basis van de resultaten van de risicoanalyse aantonen dat de werknemers een gelijkwaardig of beter beschermingsniveau genieten wat de binnenluchtkwaliteit betreft, doordat verontreinigingsbronnen werden uitgeschakeld of aanzienlijk werden verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van emissiearme materialen; 2. de werkgever heeft hierover voorafgaand het advies gevraagd van de bevoegde preventie-adviseur en van het comité. Bij niuewbouw: Het minimum ontwerpdebiet per persoon voor 'ruimte bestemd voor menselijke bezetting' is door de EPB-regelgeving op deze manier vastgelegd op 22 m³/h.persoon, de ondergrens van binnenluchtklasse IDA3 in de indirecte classificatie. Deze regelgeving is van toepassing op iedereen in het klaslokaal. Uitzondering hierop zijn de toiletten. Indien het aantal toiletten en urinoirs gekend zijn, moet men een ventilatiedebiet hebben van minimum 25m³/h.wc . Als het aantal niet gekend is, dan wordt er gerekend met 15m³/h.m² .

## 2. Roosters
Ramen met verluchtingsrooster(s) = gebouw B- B001
Oppervlakte (m²) en kubieke meter (m³) bereking van het lokaal:
| 45.5 | M² |  | 172.9 | M³
| Lengte: |  | 7 | meter
| Breedte: |  | 6.5 | meter
| Hoogte: |  | 3.8 | meter
Informatie van leerkracht of directeur
1 | Aantal personen die doorgaans aanwezig zijn, ll+lk | [6 empty] | 25
2 | Wordt de luchtvervuiling in het lokaal aangepakt aan de bron? (Indien meer informatie gewenst, zie quickscan) (*) | [6 empty] | Neen
Leerlingen en leerkrachten in de klas (lokaal) verontreinigen de klas door hun activiteiten en het verspreiden van stofdeeltjes, haren, huidschilfers en kledingvezels. Een paar tips om de vervuilende bronnen in de klas te beperken en de klasruimte proper en fris te houden. Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer
3 | Werkt men in dit lokaal dagelijks met ramen of roosters open? | [6 empty] | Neen
Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer
4 | Werkt men in het lokaal met de deur open? | [6 empty] | Neen
De lucht in een klas met actieve kinderen raakt snel verontreinigd. In de klas zorgen stiften, lijm, verf, meubelen of computers en ook de ademhaling van de aanwezigen voor luchtvervuiling. Om de vervuiling te verwijderen moet het klaslokaal geventileerd en verlucht worden.
5 | Welk ventilatiesysteem is aanwezig (*):
| 5.1 | Zijn spuivoorzieningen (verluchting) voorzien? (*) | [5 empty] | Neen
Spuivoorzieningen zullen in elk klaslokaal voldoende aanwezig moeten zijn om in korte tijd (bv speeltijd) veel warme of verontreinigde lucht af te voeren. • Alle verblijfsruimten bezitten voorzieningen om te spuien. Denk hier aan kipramen voor dwarsventilatie. • Bij één buitengevel: ten minste 6,0 m2 te openen ramen of deuren • Bij twee tegenover elkaar liggende buitengevels, of twee buitengevels die onder een hoek van 90º ten opzicht van elkaar zijn gesitueerd: ten minste 1,5 m2 te openen ramen of deuren per gevel. ( = dwarsventilatie)
| 5.2 | Het lokaal wordt verlucht door "natuurlijke ventilatie". (*) | [5 empty] | Neen
Bij natuurlijke ventilatie verloopt zowel de toe- als afvoer van lucht volledig natuurlijk. De luchttoevoer moet gebeuren via (regelbare) toevoeropeningen in de ramen, muren of het dak. De afvoer van vuile lucht moet gebeuren via (regelbare) afvoeropeningen die in een verticaal kanaal boven het dak uitmonden.
| 5.3 | Mechanische toevoer en/of of afvoer. (indien mechanische toevoer en/of afvoer→ onderstaande vragen invullen) | [5 empty] | Nvt
|  | 5.3.1 | Waar zit de toevoer:
|  | 5.3.2 | Waar zit de afvoer:
|  | 5.3.3 | Hoe is die geregeld?:
|  | 5.3.4 | Aan/uit
|  | 5.3.5 | Standen
|  | 5.3.6 | Via sensor
|  | 5.3.7 | Regelbaar per lokaal?
|  | 5.3.8 | Akoestische impact?
6 | Functionalteit
| 6.1 | Kan er continu worden geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend? | [5 empty] | Neen
(1) Indien mogelijk binnendeuren open laten staan. (2) De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. (3 ) Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok).
| 6.2 | Wordt er continu geventileerd? | [5 empty] | Neen
De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok).
| 6.3 | Indien niet continu wordt geventileerd (natuurlijk of mechanisch), wordt er spuiventilatie toegepast? | [5 empty] | Neen
Doordat er geen natuurlijke of mechanische ventilatie aanwezig is (of niet in dienst) moet men spuiventilatie toepassen. Opnemen in de werkafspraken van de school.
| 6.4 | Kan er overdag voldoende worden geventileerd zonder tocht? | [5 empty] | Neen
Installatie aanpassen naar gelang de weersomstandigheden. Opgelet: een te hoge luchtsnelheid kan tocht veroorzaken. Opnemen in nieuwe werkafspraken, JAP of GPP.
Eigen waarnemingen (Bij elk lokaalbezoek telkens CO² meten)
7 | Ruikt de binnenlucht nu fris? | [6 empty] | Neen
Ventilatie activeren of spuien. Update procedure "Beheer CO²". (= meting + update werkafspraken) Indien er regelmatig wordt geventileerd, controleer dan of er geen schimmel aanwezig is in bvb valse plafonds.
|  |  | CO²-meting: | O. < 400: Zeer Goed
| 7.1 | Indien het lokaal aan een drukke weg ligt, gebeurt de verluchting dan via de gang en de achterkant van het gebouw? | [5 empty] | Neen
Installatie, gebouw aanpassen zodat elk lokaal verlucht kan worden. (Opnemen in het JAP of GPP)
8 | Worden de ventilatievoorzieningen nu maximaal gebruikt? | [6 empty] | Neen
Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie.
9 | Worden dwarsventilatievoorzieningen optimaal toegepast? (*) | [6 empty] | Neen
Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie.
10 | Is er schimmel zichtbaar op de wanden en plafonds van het lokaal? | [6 empty] | Ja
Installatie en/ werkafspraken aanpassen. (aanpassingen installatie opnemen in het JAP of GPP)
11 | Bruikbaarheid
Natuurlijke ventilatievoorzieningen
| 11.1 | Wordt er continu geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend? | [5 empty] | Neen
De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten.
| 11.2 | Zijn er belemmeringen, zoals voorhangende gordijnen of zonwering? | [5 empty] | Ja
De gordijnen en de zonwering mogen, zowel in open als gesloten toestand, de ventilatieopeningen niet afdekken aangezien dan onvoldoende verse buitenlucht kan binnenkomen c.q. binnenlucht kan worden afgevoerd.
| 11.3 | Zijn de roosters en raampjes traploos of met standen of opendicht instelbaar? | [5 empty] | Neen
Wanneer de buitentemperatuur laag is en de binnentemperatuur normaal, is het moeilijk om zonder tocht te ventileren. Om de invloed van het weer te verkleinen, worden in scholen soms zelfregelende natuurlijke toevoerroosters toegepast. Deze sluiten gedeeltelijk bij meer wind, Installatie nakijken of ze behoorlijk werkt.
| 11.4 | Is deze regeling goed bereikbaar? Voor kind/ volwassene/ volwassene met stok/ met opstap? | [5 empty] | Neen
Installatie aanpassen. (Opnemen in het JAP of GPP)
| 11.5 | Bestaan er belemmeringen voor het gebruik van deze ventilatievoorzieningen na stormschade, neerslag, vandalisme, niet vrij … . | [5 empty] | Ja
Frequent rooster kuisen. Belemmeringen wegnemen. Installatie aanpassen. (Opnemen in het JAP of GPP)
| 11.6 | Indien roosters aanwezig, zijn deze: | [5 empty] | Vuil
Poetsen van de roosters.
Mechanische ventilatie
| 11.7 | Is deze voorziening voldoende onderhouden? | [5 empty] | Nvt
| 11.8 | Zijn de ventilatievoorzieningen bij een calamiteit te sluiten of af te zetten? | [5 empty] | Nvt
12 | Is er goede afzuiging bij extra bronnen van verontreiniging?
| 12.1 | toiletten | [5 empty] | Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
| 12.2 | kopieerapparaat / printer | [5 empty] | Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
13 | Capaciteit
Indien geen mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen:
| 13.1 Roosters: |  | (onderstaande vragen invullen als er roosters zijn) |  |  |  | Rooster(s) aanwezig
| 13.1.1 | Zijn er voldoende verluchtingsroosters geinstalleerd?
Bepaling lengte rooster:
|  | R1: | Lengte rooster: |  | 0.9 | meter
|  | R2: | Lengte rooster: |  | 0.9 | meter
|  | R3: | Lengte rooster: |  | 0.9 | meter
|  | R4: | Lengte rooster: |  | 0.9 | meter
|  | R5: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  | R6: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  | R7: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  | R8: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  | R9: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  | R10: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | Totaal (*): |  | 3.6 | meter
|  | Ventillatiedebiet/lopende meter (*): |  |  |  | 62 | m³/h/m.
|  | Wettelijk ventilatiedebiet (*): |  |  |  | 22 | m³/h.personen
[7 empty] | Berekend maximaal aantal personen: | 10.1455
[7 empty] | Plaatsen tekort | -14.8545 |  | 400 ppm* x volume (in liters) / 1000000 x 0,24 liter (x # aanw.)
|  | Berekend ventillatiedebiet voldoet niet. Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP). Of afspraken i.v.m. spuien opnemen in schoolwerkplan. | [7 empty] | = tijd (in min) om limiet te bereiken
| 13.1.2 | Staan de roosters nu open? | [5 empty] | Neen
Roosters continu laten openstaan.
| 13.1.3 | Voldoet de totale oppervlak voor ventilatie? | [5 empty] | Neen
Indien mogelijk extra ventillatie of afspraken omtrent openzetten ramen en binnen deuren.
|  | Benodigd ventilatieoppervlak per gevel bij dwarsventilatie (m²) | [5 empty] | 0.15 | 32 | 0.19 | 0.93
|  | Benodigd ventilatieoppervlak indien geen dwarsventilatie (m²) | [5 empty] | 0.77 | 31 | 0.19 | 0.93
[9 empty] | 30 | 0.18 | 0.88
[9 empty] | 29 | 0.18 | 0.88
[9 empty] | 28 | 0.16 | 0.82
[9 empty] | 27 | 0.16 | 0.82
[9 empty] | 26 | 0.15 | 0.77
[9 empty] | 25 | 0.15 | 0.77
[9 empty] | 24 | 0.14 | 0.71
[9 empty] | 23 | 0.14 | 0.71
[9 empty] | 22 | 0.13 | 0.66
[9 empty] | 21 | 0.13 | 0.66
[9 empty] | 20 | 0.12 | 0.6
|  | Spuien om de |  | 19.3992 | minuten gedurende 5 minuten.
[9 empty] | 19 | 0.11 | 0.6
| Indien mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen: | [7 empty] | 18 | 0.11 | 0.55
| 13.3 | Mechanisch | [6 empty] | 17 | 0.1 | 0.55
|  | 13.3.1 | Is er een EPB verslag van al de gebouwen van de school? (*) |  |  |  |  | Nvt | 16 | 0.1 | 0.49
|  | 13.3.2 | Debietmeting aanwezig? |  |  |  |  | Nvt | 15 | 0.09 | 0.49
|  | 13.3.3 | Functioneert de debietmeting? |  |  |  |  | Nvt | 14 | 0.09 | 0.44
[9 empty] | 13 | 0.08 | 0.44
[9 empty] | 12 | 0.08 | 0.38
BESLUIT
Extra aandachtspunt:
Roosters regelmatig nakijken of ze open of gesloten zijn. Momenteel zijn de roosters proper.
Advies:
Zie algemeen advies
| Het is aan te raden om 5 minuten te spuien, dit om de | [5 empty] | 19.3992 | minuten
| Benodigd ventilatieoppervlak per gevel bij dwarsventilatie (m²) | [5 empty] | 0.15 | m²
| Benodigd ventilatieoppervlak indien geen dwarsventilatie (m²) | [5 empty] | 0.77 | m²
(*) meer informatie te vinden in de leeswijzer
Note on A11: Jan Van Ocken: Zijn er organisatorische maatregelen (afspraken) over het binnenluchtkwaliteit van het lokaal?
Note on A20: Jan Van Ocken: Er zijn vier hoofdsystemen op het gebied van ventilatie. Volledig mechanische ventilatie (mechanische toe- en afvoer), natuurlijke toevoer met mechanische afvoer, mechanische toevoer met natuurlijke afvoer en volledig natuurlijke ventilatie (natuurlijke toe- en afvoer). 1. Mechanisch ventilatiesysteem B ⇒ mechanische luchttoevoer & natuurlijke luchtafvoer Ventilatiesysteem B is een voorbeeld van een deels mechanisch ventilatiesysteem. De lucht wordt mechanisch aangevoerd via ventilatoren. De afvoer van vervuilde lucht gebeurt natuurlijk, via (regelbare) afvoeropeningen die in een verticaal kanaal boven het dak uitmonden. Ventilatiesysteem B wordt amper toegepast in woningen. 2. Mechanisch ventilatiesysteem C(+) ⇒ natuurlijke luchttoevoer & mechanische luchtafvoer Met mechanische ventilatie wordt meestal ventilatiesysteem C bedoeld. Ook dat is deels mechanisch. De luchttoevoer gebeurt natuurlijk via (regelbare) toevoeropeningen in de ramen, muren of het dak. De luchtafvoer in de natte ruimtes verloopt mechanisch via een ventilator in de ventilatie-unit. Ventilatiesysteem C+ heeft zelfregulerende roosters voor de luchtafvoer. We noemen dat systeem ook ‘vraaggestuurde ventilatie’. Het is voorzien van sensoren die allerlei metingen uitvoeren rond het CO2-gehalte, de vochtigheidsgraad, de temperatuur en beweging. Afhankelijk van de gemeten waarden voert het systeem de gepaste hoeveelheid lucht af. Door de afvoer van de lucht ontstaat onderdruk. De aanvoerroosters spelen daarop in en vullen de nodige hoeveelheid verse lucht aan. 3. Mechanisch ventilatiesysteem D ⇒ mechanische luchttoevoer & mechanische luchtafvoer Bij ventilatiesysteem D verloopt zowel de luchttoevoer als -afvoer mechanisch. Er wordt daarbij geen gebruik gemaakt van roosters in de muren of ramen, maar wel van ventielen. Afvoerventielen in natte ruimtes en toevoerventielen in droge ruimtes. Bij dit systeem is er een dubbel netwerk van ventilatiekanalen nodig. Een kanalennet voor de toevoer van verse lucht en een kanalennet voor de afvoer van vervuilde lucht. Het grote voordeel van ventilatiesysteem D is dat het volledig regelbaar is. De toegevoerde en afgevoerde lucht blijft steeds in balans. Vandaar dat dit systeem ook balansventilatie wordt genoemd. Wat met de warmteterugwinning (wtw)? Ventilatiesysteem D met wtw is voorzien van een ingebouwde warmtewisselaar. Het voordeel? De afgevoerde lucht geeft zijn warmte via de warmtewisselaar af aan de verse, maar koude aangevoerde lucht. De aangevoerde buitenlucht wordt dus voorverwarmd vóór het de woning ingestuurd wordt. Er is zo een minimum aan warmteverlies waardoor je heel wat energie kan besparen.
Note on B21: Jan Van Ocken: Spuivoorzieningen (verluchting): Het principe van de spuivoorziening is dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar open gezet kunnen worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat. Soms kan het daarbij nodig zijn om naast de ramen, luiken of deuren in de gevel of het dak ook de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten.
Note on B24: Jan Van Ocken: Bij natuurlijke ventilatie verloopt zowel de toe- als afvoer van lucht volledig natuurlijk. De luchttoevoer moet gebeuren via (regelbare) toevoeropeningen in de ramen, muren of het dak. De afvoer van vuile lucht moet gebeuren via (regelbare) afvoeropeningen die in een verticaal kanaal boven het dak uitmonden.
Note on A60: Jan Van Ocken: Dwarsventilatie: Ventilatie waarbij verse lucht via de ene gevel toestroomt en binnenlucht via uitsluitend een of meer andere gevels, al dan niet via overstroomvoorzieningen, wordt afgevoerd.
Note on D111: Jan Van Ocken: Totaal lopende meters ventillatieroosters van het lokaal
Note on C113: Jan Van Ocken: Ventillatiedebiet/lopende meter kan je aflezen op de technische fische van de raamfabrikant.
Note on C114: Jan Van Ocken: De werkgever moet daarom de nodige technische of organisatorische maatregelen nemen opdat de CO2-concentratie in deze werklokalen onder een bepaalde grenswaarde blijft. Sinds juni 2019 is de maximale grenswaarde voor de CO2-concentratie verhoogd van 800 ppm naar 900 ppm. De werkgever kan ook kiezen voor een minimum ventilatiedebiet van 40 m³/u per aanwezige persoon. Op twee voorwaarden kan een CO2-concentratie van 1200 ppm of een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon worden toegestaan: 1. de werkgever kan op basis van de resultaten van de risicoanalyse aantonen dat de werknemers een gelijkwaardig of beter beschermingsniveau genieten wat de binnenluchtkwaliteit betreft, doordat verontreinigingsbronnen werden uitgeschakeld of aanzienlijk werden verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van emissiearme materialen; 2. de werkgever heeft hierover voorafgaand het advies gevraagd van de bevoegde preventie-adviseur en van het comité. Bij niuewbouw: Het minimum ontwerpdebiet per persoon voor 'ruimte bestemd voor menselijke bezetting' is door de EPB-regelgeving op deze manier vastgelegd op 22 m³/h.persoon, de ondergrens van binnenluchtklasse IDA3 in de indirecte classificatie. Deze regelgeving is van toepassing op iedereen in het klaslokaal. Uitzondering hierop zijn de toiletten. Indien het aantal toiletten en urinoirs gekend zijn, moet men een ventilatiedebiet hebben van minimum 25m³/h.wc . Als het aantal niet gekend is, dan wordt er gerekend met 15m³/h.m² . ivm de praktijkruimte, zie tabblad "info Ventilatieveelvoud" voor de te gebruiken ventilatiedebieten.
Note on C143: Jan Van Ocken: Enkel bij een nieuwe omgevingsvergunning verplicht.

## Verslag roosters (hidden)
Vragenlijst ter beoordeling van de ventilatievoorzieningen in type lokaal.
School: |  | 0
Lokaal en/of type: (*) |  |  | #REF! |  |  |  | Gebouw(en): | #REF!
Oppervlakte (m²) en kubieke meter (m³) bereking van het lokaal:
|  | #REF! | M² |  | #REF! | M³
|  | Lengte: | #REF! | meter
|  | Breedte: | #REF! | meter
|  | Hoogte: | #REF! | meter
Waarnemer: |  | 0
Informatie van leerkracht of directeur
1 Aantal personen die doorgaans aanwezig zijn, ll+lk | [8 empty] | 25
2 Wordt de luchtvervuiling in het lokaal aangepakt aan de bron?
Neen
Leerlingen en leerkrachten in de klas (lokaal) verontreinigen de klas door hun activiteiten en het verspreiden van stofdeeltjes, haren, huidschilfers en kledingvezels. Een paar tips om de vervuilende bronnen in de klas te beperken en de klasruimte proper en fris te houden. Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer
3 Werkt men in dit lokaal met ramen en/of roosters open?
Neen
Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer
4 Werkt men in het lokaal met de deur open?
Neen
De lucht in een klas met actieve kinderen raakt snel verontreinigd. In de klas zorgen stiften, lijm, verf, meubelen of computers en ook de ademhaling van de aanwezigen voor luchtvervuiling. Om de vervuiling te verwijderen moet het klaslokaal geventileerd en verlucht worden.
5 Welk ventilatiesysteem is aanwezig:
5.1 Zijn spuivoorzieningen (verluchting) voorzien? (*)
Neen
Spuivoorzieningen zullen in elk klaslokaal voldoende aanwezig moeten zijn om in korte tijd (bv speeltijd) veel warme of verontreinigde lucht af te voeren. • Alle verblijfsruimten bezitten voorzieningen om te spuien. Denk hier aan kipramen voor dwarsventilatie. • Bij één buitengevel: ten minste 6,0 m2 te openen ramen of deuren • Bij twee tegenover elkaar liggende buitengevels, of twee buitengevels die onder een hoek van 90º ten opzicht van elkaar zijn gesitueerd: ten minste 1,5 m2 te openen ramen of deuren per gevel. ( = dwarsventilatie)
5.2 Het lokaal wordt verlucht door "natuurlijke ventilatie".
Neen
Bij natuurlijke ventilatie verloopt zowel de toe- als afvoer van lucht volledig natuurlijk. De luchttoevoer moet gebeuren via (regelbare) toevoeropeningen in de ramen, muren of het dak. De afvoer van vuile lucht moet gebeuren via (regelbare) afvoeropeningen die in een verticaal kanaal boven het dak uitmonden.
5.3 Mechanische toevoer en/of of afvoer. (indien mechanische toevoer en/of afvoer→ onderstaande vragen invullen)
Nvt
5.3.1 Waar zit de toevoer:
5.3.2 Waar zit de afvoer:
5.3.3 Hoe is die geregeld?:
5.3.4 Aan/uit:
5.3.5 Standen:
5.3.6 Via sensor:
5.3.7 Regelbaar per lokaal?
5.3.8 Akoestische impact?
6 Functionaliteit
6.1 Kan er continu worden geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend?
Neen
(1) Indien mogelijk binnendeuren open laten staan. (2) De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. (3 ) Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok).
6.2 Wordt er continu geventileerd?
Neen
De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok).
6.3 Indien niet continu wordt geventileerd (natuurlijk of mechanisch), wordt er spuiventilatie toegepast?
Neen
Doordat er geen natuurlijke of mechanische ventilatie aanwezig is (of niet in dienst) moet men spuiventilatie toepassen. Opnemen in de werkafspraken van de school.
6.4 Kan er overdag voldoende worden geventileerd zonder tocht?
Neen
Installatie aanpassen naar gelang de weersomstandigheden. Opgelet: een te hoge luchtsnelheid kan tocht veroorzaken. Opnemen in nieuwe werkafspraken, JAP of GPP.
6.5 Wat is de staat van het technisch onderhoud van de mechanische ventilatievoorzieningen?
#REF!
#REF!
6.6 Is er apparatuur dat geluid maakt en daardoor de bruikbaarheid beperkt?
#REF!
#REF!
6.7 Komt er van buiten geluid dat de bruikbaarheid van mechanische ventilatievoorzieningen beperkt?
#REF!
#REF!
Eigen waarnemingen (Bij elk lokaalbezoek telkens CO² meten)
7 Ruikt de binnenlucht nu fris?
Neen
Ventilatie activeren of spuien. Update procedure "Beheer CO²". (= meting + update werkafspraken) Indien er regelmatig wordt geventileerd, controleer dan of er geen schimmel aanwezig is in bvb valse plafonds.
| CO²-meting van het lokaal: |  |  | 0
7.1 Indien het lokaal aan een drukke weg ligt, gebeurt de verluchting dan via de gang en de achterkant van het gebouw?
Neen
Installatie, gebouw aanpassen zodat elk lokaal verlucht kan worden. (Opnemen in het JAP of GPP)
7.2 Indien het lokaal geen verluchtingsmogelijkheden heeft, gebeurt de verluchting dan via de gang en andere lokalen?
#REF!
#REF!
8 Worden de ventilatievoorzieningen nu maximaal gebruikt?
Neen
Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie.
9 Worden dwarsventilatievoorzieningen optimaal toegepast? (*)
Neen
Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie.
10 Is er schimmel zichtbaar op de wanden en plafonds van het lokaal?
Ja
Installatie en/ werkafspraken aanpassen. (aanpassingen installatie opnemen in het JAP of GPP)
11 Bruikbaarheid
Natuurlijke ventilatievoorzieningen
11.1 Kan er continu worden geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend?
Neen
De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten.
11.2 Zijn er belemmeringen, zoals voorhangende gordijnen of zonwering?
Ja
De gordijnen en de zonwering mogen, zowel in open als gesloten toestand, de ventilatieopeningen niet afdekken aangezien dan onvoldoende verse buitenlucht kan binnenkomen c.q. binnenlucht kan worden afgevoerd.
11.3 Zijn de roosters en raampjes traploos of met standen of opendicht instelbaar?
Neen
Wanneer de buitentemperatuur laag is en de binnentemperatuur normaal, is het moeilijk om zonder tocht te ventileren. Om de invloed van het weer te verkleinen, worden in scholen soms zelfregelende natuurlijke toevoerroosters toegepast. Deze sluiten gedeeltelijk bij meer wind, Installatie nakijken of ze behoorlijk werkt.
11.4 Is deze regeling goed bereikbaar? Voor kind/ volwassene/ volwassene met stok/ met opstap?
Neen
Installatie aanpassen. (Opnemen in het JAP of GPP)
11.5 Bestaan er belemmeringen voor het gebruik van deze ventilatievoorzieningen na stormschade, neerslag, vandalisme, niet vrij … .
Ja
Frequent rooster kuisen. Belemmeringen wegnemen. Installatie aanpassen. (Opnemen in het JAP of GPP)
11.6 Indien roosters aanwezig, zijn deze:
Vuil
Poetsen van de roosters.
Mechanische ventilatie
11.7 Is deze voorziening voldoende onderhouden?
Nvt
11.8 Zijn de ventilatievoorzieningen bij een calamiteit te sluiten of af te zetten?
Nvt
12 Is er goede afzuiging bij extra bronnen van verontreiniging?
12.1 toiletten
Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
12.2 kopieerapparaat / printer
Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
13 Capaciteit
Indien geen mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen:
13.1 Roosters
13.1.1 Zijn er voldoende verluchtingsroosters geinstalleerd? | [6 empty] | Rooster(s) aanwezig
Bepaling lengte rooster:
R1: | Lengte rooster: |  | 0.9 | meter
R2: | Lengte rooster: |  | 0.9 | meter
R3: | Lengte rooster: |  | 0.9 | meter
R4: | Lengte rooster: |  | 0.9 | meter
R5: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
R6: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
R7: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
R8: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
R9: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
R10: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
| Totaal (*): |  | 3.6 | meter
Ventillatiedebiet/lopende meter (*): |  |  |  | 62 | m³/h/m.
Wettelijk ventilatiedebiet (*): |  |  |  | 22 | m³/h.personen
| Berekend maximaal aantal personen (berekend ventillatiedebiet): | [5 empty] | -14.8545
Berekend ventillatiedebiet voldoet niet. Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP). Of afspraken i.v.m. spuien opnemen in schoolwerkplan.
13.1.2 Staan de roosters nu open?
Neen
Roosters continu laten openstaan.
13.2 Ramen: Totaal oppervlak voor ventilatie:
13.2.1 Staan er voldoende ramen open? En is er geen valgevaar?
#REF!
#REF!
13.2.2 Zijn er belemmeringen voor spuiventilatie zoals: gordijnen, zonnewering, … ?
#REF!
#REF!
13.2.3 Voldoet de totale oppervlak voor ventilatie?
Neen
Indien mogelijk extra ventillatie of afspraken omtrent openzetten ramen en binnen deuren.
| Benodigd ventilatieoppervlak per gevel bij dwarsventilatie (m²) |  |  |  |  | 0.15 | m²
| Benodigd ventilatieoppervlak indien geen dwarsventilatie (m²) |  |  |  |  | 0.77 | m²
| Het is aan te raden om te spuien om de |  |  |  | #REF! | minuten gedurende 5 minuten.
Indien mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen:
13.3 Mechanisch
13.3. 1 Is er een EPB verslag van al de gebouwen van de school?
Nvt
13.3.2 Debietmeting aanwezig?
Nvt
13.3.3 Funtioneert de debietmeting?
Nvt
BESLUIT
Extra aandachtspunt:
Roosters regelmatig nakijken of ze open of gesloten zijn. Momenteel zijn de roosters proper.
Advies:
Zie algemeen advies
| Het is aan te raden om 5 minuten te spuien, dit om de |  |  |  |  | #REF! | minuten
| Benodigd ventilatieoppervlak per gevel bij dwarsventilatie (m²) |  |  |  |  | 0.15 | m²
| Benodigd ventilatieoppervlak indien geen dwarsventilatie (m²) |  |  |  |  | 0.77 | m²
(*) meer informatie te vinden in de leeswijzer
Note on A4: Jan Van Ocken: Type lokaal: voorbeelden: lesllokaal basisonderwijs, bureel ondersteunend personsleden, werkplaats, refter, ….
Note on B168: Jan Van Ocken: Totaal lopende meters ventillatieroosters van het lokaal
Note on A170: Jan Van Ocken: Ventillatiedebiet/lopende meter kan je aflezen op de technische fische van de raamfabrikant. EPB eigenschappen.
Note on A171: Jan Van Ocken: De werkgever moet daarom de nodige technische of organisatorische maatregelen nemen opdat de CO2-concentratie in deze werklokalen onder een bepaalde grenswaarde blijft. Sinds juni 2019 is de maximale grenswaarde voor de CO2-concentratie verhoogd van 800 ppm naar 900 ppm. De werkgever kan ook kiezen voor een minimum ventilatiedebiet van 40 m³/u per aanwezige persoon. Op twee voorwaarden kan een CO2-concentratie van 1200 ppm of een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon worden toegestaan: 1. de werkgever kan op basis van de resultaten van de risicoanalyse aantonen dat de werknemers een gelijkwaardig of beter beschermingsniveau genieten wat de binnenluchtkwaliteit betreft, doordat verontreinigingsbronnen werden uitgeschakeld of aanzienlijk werden verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van emissiearme materialen; 2. de werkgever heeft hierover voorafgaand het advies gevraagd van de bevoegde preventie-adviseur en van het comité. Bij niuewbouw: Het minimum ontwerpdebiet per persoon voor 'ruimte bestemd voor menselijke bezetting' is door de EPB-regelgeving op deze manier vastgelegd op 22 m³/h.persoon, de ondergrens van binnenluchtklasse IDA3 in de indirecte classificatie. Deze regelgeving is van toepassing op iedereen in het klaslokaal. Uitzondering hierop zijn de toiletten. Indien het aantal toiletten en urinoirs gekend zijn, moet men een ventilatiedebiet hebben van minimum 25m³/h.wc . Als het aantal niet gekend is, dan wordt er gerekend met 15m³/h.m² .
Note on A212: Jan Van Ocken: Bij het plaatsbezoek aan de school kunnen extra bijkomende aandachtspunten vastgesteld worden. Bv losliggende tegels, los getrokken stopcontact, … .

## 3. Mechanische ventilatie
Mechanische ventilatie = gebouw C- C001
Oppervlakte (m²) en kubieke meter (m³) bereking van het lokaal:
| 45.5 | M² |  | 172.9 | M³
| Lengte: |  | 7 | meter
| Breedte: |  | 6.5 | meter
| Hoogte: |  | 3.8 | meter
Informatie van leerkracht of directeur
1 | Aantal personen die doorgaans aanwezig zijn, ll+lk | [6 empty] | 18
2 | Wordt de luchtvervuiling in het lokaal aangepakt aan de bron? (Indien meer informatie gewenst, zie quickscan) (*) | [6 empty] | Neen
Leerlingen en leerkrachten in de klas (lokaal) verontreinigen de klas door hun activiteiten en het verspreiden van stofdeeltjes, haren, huidschilfers en kledingvezels. Een paar tips om de vervuilende bronnen in de klas te beperken en de klasruimte proper en fris te houden. Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer
3 | Werkt men in dit lokaal dagelijks met ramen of roosters open? | [6 empty] | Neen
Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer
4 | Werkt men in het lokaal met de deur open? | [6 empty] | Neen
De lucht in een klas met actieve kinderen raakt snel verontreinigd. In de klas zorgen stiften, lijm, verf, meubelen of computers en ook de ademhaling van de aanwezigen voor luchtvervuiling. Om de vervuiling te verwijderen moet het klaslokaal geventileerd en verlucht worden.
5 | Welk ventilatiesysteem is aanwezig (*):
| 5.1 | Zijn spuivoorzieningen (verluchting) voorzien? (*) | [5 empty] | Neen
Spuivoorzieningen zullen in elk klaslokaal voldoende aanwezig moeten zijn om in korte tijd (bv speeltijd) veel warme of verontreinigde lucht af te voeren. • Alle verblijfsruimten bezitten voorzieningen om te spuien. Denk hier aan kipramen voor dwarsventilatie. • Bij één buitengevel: ten minste 6,0 m2 te openen ramen of deuren • Bij twee tegenover elkaar liggende buitengevels, of twee buitengevels die onder een hoek van 90º ten opzicht van elkaar zijn gesitueerd: ten minste 1,5 m2 te openen ramen of deuren per gevel. ( = dwarsventilatie)
| 5.2 | Het lokaal wordt verlucht door "natuurlijke ventilatie". (*) | [5 empty] | Neen
Bij natuurlijke ventilatie verloopt zowel de toe- als afvoer van lucht volledig natuurlijk. De luchttoevoer moet gebeuren via (regelbare) toevoeropeningen in de ramen, muren of het dak. De afvoer van vuile lucht moet gebeuren via (regelbare) afvoeropeningen die in een verticaal kanaal boven het dak uitmonden.
| 5.3 | Mechanische toevoer en/of of afvoer. (indien mechanische toevoer en/of afvoer→ onderstaande vragen invullen) | [5 empty] | Neen
| 5.3.1 | Waar zit de toevoer: |  | technische ruimte
| 5.3.2 | Waar zit de afvoer: |  | technische ruimte
| 5.3.3 | Hoe is die geregeld?: |  | 1 lokaal
| 5.3.4 | Aan/uit |  | ja
| 5.3.5 | Standen |  | geen
| 5.3.6 | Via sensor |  | neen
| 5.3.7 | Regelbaar per lokaal? |  | neen
| 5.3.8 | Akoestische impact? |  | Geen controle
6 | Functionalteit
| 6.1 | Kan er continu worden geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend? | [5 empty] | Neen
(1) Indien mogelijk binnendeuren open laten staan. (2) De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. (3 ) Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok).
| 6.2 | Wordt er continu geventileerd? | [5 empty] | Neen
De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok).
| 6.3 | Indien niet continu wordt geventileerd (natuurlijk of mechanisch), wordt er spuiventilatie toegepast? | [5 empty] | Neen
Doordat er geen natuurlijke of mechanische ventilatie aanwezig is (of niet in dienst) moet men spuiventilatie toepassen. Opnemen in de werkafspraken van de school.
| 6.4 | Kan er overdag voldoende worden geventileerd zonder tocht? | [5 empty] | Neen
Installatie aanpassen naar gelang de weersomstandigheden. Opgelet: een te hoge luchtsnelheid kan tocht veroorzaken. Opnemen in nieuwe werkafspraken, JAP of GPP.
| 6.5 | Wat is de staat van het technisch onderhoud van de mechanische ventilatievoorzieningen? | [5 empty] | NOK
Logboek bijhouden over hygiënisch en technisch onderhoud = onderhoudscontract.
| 6.6 | Is er apparatuur dat geluid maakt en daardoor de bruikbaarheid beperkt? | [5 empty] | Ja
Apparatuur uitschakelen en overgaan tot spuien tot de installateur onderhoudswerken heeft uitgevoerd.
| 6.7 | Komt er van buiten geluid dat de bruikbaarheid van ventilatievoorzieningen beperkt? | [5 empty] | Ja
Bij mechanische ventillatie buitenmuren en -ramen geluidsdempend maken. (Opnemen in het JAP of GPP)
Eigen waarnemingen (Bij elk lokaalbezoek telkens CO² meten)
7 | Ruikt de binnenlucht nu fris? | [6 empty] | Neen
Ventilatie activeren of spuien. Update procedure "Beheer CO²". (= meting + update werkafspraken) Indien er regelmatig wordt geventileerd, controleer dan of er geen schimmel aanwezig is in bvb valse plafonds.
|  |  |  | CO²-meting: | I. 400-600: GOED
| 7.1 | Indien het lokaal aan een drukke weg ligt, gebeurt de verluchting dan via de gang en de achterkant van het gebouw? | [5 empty] | Neen
Installatie, gebouw aanpassen zodat elk lokaal verlucht kan worden. (Opnemen in het JAP of GPP)
8 | Worden de ventilatievoorzieningen nu maximaal gebruikt? | [6 empty] | Neen
Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie.
9 | Worden dwarsventilatievoorzieningen optimaal toegepast? (*) | [6 empty] | Neen
Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie.
10 | Is er schimmel zichtbaar op de wanden en plafonds van het lokaal? | [6 empty] | Ja
Installatie en/ werkafspraken aanpassen. (aanpassingen installatie opnemen in het JAP of GPP)
11 | Bruikbaarheid
Natuurlijke ventilatievoorzieningen
| 11.1 | Kan er continu worden geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend? | [5 empty] | Nvt
| 11.2 | Zijn er belemmeringen, zoals voorhangende gordijnen of zonwering? | [5 empty] | Nvt
| 11.3 | Zijn de roosters en raampjes traploos of met standen of opendicht instelbaar? | [5 empty] | Nvt
| 11.4 | Is deze regeling goed bereikbaar? Voor kind/ volwassene/ volwassene met stok/ met opstap? | [5 empty] | Nvt
| 11.5 | Bestaan er belemmeringen voor het gebruik van deze ventilatievoorzieningen na stormschade, neerslag, vandalisme, niet vrij … . | [5 empty] | Nvt
| 11.6 | Indien roosters aanwezig, zijn deze: | [5 empty] | Nvt
Mechanische ventilatie
| 11.7 | Is deze voorziening voldoende onderhouden? | [5 empty] | Neen
Onderhoud van de mechanische installatie laten uitvoeren (opnemen in het JAP of GPP).
| 11.8 | Zijn de ventilatievoorzieningen bij een calamiteit te sluiten of af te zetten? | [5 empty] | Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
12 | Is er goede afzuiging bij extra bronnen van verontreiniging?
| 12.1 | toiletten | [5 empty] | Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
| 12.2 | kopieerapparaat / printer | [5 empty] | Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
13 | Capaciteit
Indien geen mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen:
| 13.1 Roosters: |  | (onderstaande vragen invullen als er roosters zijn)
|  | 13.1.1 | Zijn er voldoende verluchtingsroosters geinstalleerd?
Bepaling lengte rooster:
|  |  | R1: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R2: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R3: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R4: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R5: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R6: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R7: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R8: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R9: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | R10: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  |  | Totaal (*): |  | 0 | meter
Ventillatiedebiet/lopende meter (*):
|  |  | Wettelijk ventilatiedebiet (*): |  |  |  | 22
0
[8 empty] | -18 |  | 400 ppm* x volume (in liters) / 1000000 x 0,24 liter (x # aanw.)
= tijd (in min) om limiet te bereiken
|  | 13.1.2 | Staan de roosters nu open? |  |  |  |  | Nvt
| 13.2 | Ramen: | (enkel onderstaande vragen invullen als er geen roosters of mechanische ventilatie is toegepast)
|  | 13.2.1 | Staan er voldoende ramen open? En is er geen valgevaar? |  |  |  |  | Nvt
|  | 13.2.2 | Zijn er belemmeringen voor spuiventilatie zoals: gordijnen, zonnewering, … ? |  |  |  |  | Nvt
|  | 13.2.3 | Voldoet de totale oppervlak voor ventilatie? |  |  |  |  | Nvt
|  |  | Benodigd ventilatieoppervlak per gevel bij dwarsventilatie (m²) | [5 empty] | 32 | 0.19 | 0.93
|  |  | Benodigd ventilatieoppervlak indien geen dwarsventilatie (m²) | [5 empty] | 31 | 0.19 | 0.93
[9 empty] | 30 | 0.18 | 0.88
[9 empty] | 29 | 0.18 | 0.88
[9 empty] | 28 | 0.16 | 0.82
[9 empty] | 27 | 0.16 | 0.82
[9 empty] | 26 | 0.15 | 0.77
[9 empty] | 25 | 0.15 | 0.77
[9 empty] | 24 | 0.14 | 0.71
[9 empty] | 23 | 0.14 | 0.71
[9 empty] | 22 | 0.13 | 0.66
[9 empty] | 21 | 0.13 | 0.66
[9 empty] | 20 | 0.12 | 0.6
|  | Spuien om de |  | #REF! | minuten gedurende 5 minuten.
[9 empty] | 19 | 0.11 | 0.6
| Indien mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen: | [7 empty] | 18 | 0.11 | 0.55
| 13.3 | Mechanisch | [6 empty] | 17 | 0.1 | 0.55
| 13.3.1 | Is er een EPB verslag van al de gebouwen van de school? (*) | [5 empty] | Neen | 16 | 0.1 | 0.49
| 13.3.2 | Debietmeting aanwezig? | [5 empty] | Neen | 15 | 0.09 | 0.49
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
| 13.3.3 | Functioneert de debietmeting? | [5 empty] | Neen | 14 | 0.09 | 0.44
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
[9 empty] | 13 | 0.08 | 0.44
[9 empty] | 12 | 0.08 | 0.38
BESLUIT
Extra aandachtspunt:
De mechanische ventilatie wordt momenteel, maar de ramen staan ook open. Hierdoor zal het systeem niet optimaal werken.
Advies:
Vermits de mechanische installatie wordt gebruikt, raden we aan de ramen en deuren NIET open te zetten.
| Het is aan te raden om 5 minuten te spuien, dit om de |  |  |  |  | #REF! | minuten
| Benodigd ventilatieoppervlak per gevel bij dwarsventilatie (m²) |  |  |  |  | #REF! | m²
| Benodigd ventilatieoppervlak indien geen dwarsventilatie (m²) |  |  |  |  | #REF! | m²
(*) meer informatie te vinden in de leeswijzer
Note on A11: Jan Van Ocken: Zijn er organisatorische maatregelen (afspraken) over het binnenluchtkwaliteit van het lokaal?
Note on A20: Jan Van Ocken: Er zijn vier hoofdsystemen op het gebied van ventilatie. Volledig mechanische ventilatie (mechanische toe- en afvoer), natuurlijke toevoer met mechanische afvoer, mechanische toevoer met natuurlijke afvoer en volledig natuurlijke ventilatie (natuurlijke toe- en afvoer). 1. Mechanisch ventilatiesysteem B ⇒ mechanische luchttoevoer & natuurlijke luchtafvoer Ventilatiesysteem B is een voorbeeld van een deels mechanisch ventilatiesysteem. De lucht wordt mechanisch aangevoerd via ventilatoren. De afvoer van vervuilde lucht gebeurt natuurlijk, via (regelbare) afvoeropeningen die in een verticaal kanaal boven het dak uitmonden. Ventilatiesysteem B wordt amper toegepast in woningen. 2. Mechanisch ventilatiesysteem C(+) ⇒ natuurlijke luchttoevoer & mechanische luchtafvoer Met mechanische ventilatie wordt meestal ventilatiesysteem C bedoeld. Ook dat is deels mechanisch. De luchttoevoer gebeurt natuurlijk via (regelbare) toevoeropeningen in de ramen, muren of het dak. De luchtafvoer in de natte ruimtes verloopt mechanisch via een ventilator in de ventilatie-unit. Ventilatiesysteem C+ heeft zelfregulerende roosters voor de luchtafvoer. We noemen dat systeem ook ‘vraaggestuurde ventilatie’. Het is voorzien van sensoren die allerlei metingen uitvoeren rond het CO2-gehalte, de vochtigheidsgraad, de temperatuur en beweging. Afhankelijk van de gemeten waarden voert het systeem de gepaste hoeveelheid lucht af. Door de afvoer van de lucht ontstaat onderdruk. De aanvoerroosters spelen daarop in en vullen de nodige hoeveelheid verse lucht aan. 3. Mechanisch ventilatiesysteem D ⇒ mechanische luchttoevoer & mechanische luchtafvoer Bij ventilatiesysteem D verloopt zowel de luchttoevoer als -afvoer mechanisch. Er wordt daarbij geen gebruik gemaakt van roosters in de muren of ramen, maar wel van ventielen. Afvoerventielen in natte ruimtes en toevoerventielen in droge ruimtes. Bij dit systeem is er een dubbel netwerk van ventilatiekanalen nodig. Een kanalennet voor de toevoer van verse lucht en een kanalennet voor de afvoer van vervuilde lucht. Het grote voordeel van ventilatiesysteem D is dat het volledig regelbaar is. De toegevoerde en afgevoerde lucht blijft steeds in balans. Vandaar dat dit systeem ook balansventilatie wordt genoemd. Wat met de warmteterugwinning (wtw)? Ventilatiesysteem D met wtw is voorzien van een ingebouwde warmtewisselaar. Het voordeel? De afgevoerde lucht geeft zijn warmte via de warmtewisselaar af aan de verse, maar koude aangevoerde lucht. De aangevoerde buitenlucht wordt dus voorverwarmd vóór het de woning ingestuurd wordt. Er is zo een minimum aan warmteverlies waardoor je heel wat energie kan besparen.
Note on B21: Jan Van Ocken: Spuivoorzieningen (verluchting): Het principe van de spuivoorziening is dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar open gezet kunnen worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat. Soms kan het daarbij nodig zijn om naast de ramen, luiken of deuren in de gevel of het dak ook de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten.
Note on B24: Jan Van Ocken: Bij natuurlijke ventilatie verloopt zowel de toe- als afvoer van lucht volledig natuurlijk. De luchttoevoer moet gebeuren via (regelbare) toevoeropeningen in de ramen, muren of het dak. De afvoer van vuile lucht moet gebeuren via (regelbare) afvoeropeningen die in een verticaal kanaal boven het dak uitmonden.
Note on A70: Jan Van Ocken: Dwarsventilatie: Ventilatie waarbij verse lucht via de ene gevel toestroomt en binnenlucht via uitsluitend een of meer andere gevels, al dan niet via overstroomvoorzieningen, wordt afgevoerd.
Note on E113: Jan Van Ocken: Totaal lopende meters ventillatieroosters van het lokaal
Note on D115: Jan Van Ocken: Ventillatiedebiet/lopende meter kan je aflezen op de technische fische van de raamfabrikant.
Note on D116: Jan Van Ocken: De werkgever moet daarom de nodige technische of organisatorische maatregelen nemen opdat de CO2-concentratie in deze werklokalen onder een bepaalde grenswaarde blijft. Sinds juni 2019 is de maximale grenswaarde voor de CO2-concentratie verhoogd van 800 ppm naar 900 ppm. De werkgever kan ook kiezen voor een minimum ventilatiedebiet van 40 m³/u per aanwezige persoon. Op twee voorwaarden kan een CO2-concentratie van 1200 ppm of een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon worden toegestaan: 1. de werkgever kan op basis van de resultaten van de risicoanalyse aantonen dat de werknemers een gelijkwaardig of beter beschermingsniveau genieten wat de binnenluchtkwaliteit betreft, doordat verontreinigingsbronnen werden uitgeschakeld of aanzienlijk werden verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van emissiearme materialen; 2. de werkgever heeft hierover voorafgaand het advies gevraagd van de bevoegde preventie-adviseur en van het comité. Bij niuewbouw: Het minimum ontwerpdebiet per persoon voor 'ruimte bestemd voor menselijke bezetting' is door de EPB-regelgeving op deze manier vastgelegd op 22 m³/h.persoon, de ondergrens van binnenluchtklasse IDA3 in de indirecte classificatie. Deze regelgeving is van toepassing op iedereen in het klaslokaal. Uitzondering hierop zijn de toiletten. Indien het aantal toiletten en urinoirs gekend zijn, moet men een ventilatiedebiet hebben van minimum 25m³/h.wc . Als het aantal niet gekend is, dan wordt er gerekend met 15m³/h.m² . ivm de praktijkruimte, zie tabblad "info Ventilatieveelvoud" voor de te gebruiken ventilatiedebieten.
Note on B147: Jan Van Ocken: Enkel bij een nieuwe omgevingsvergunning verplicht.

## Verslag Mechanische ventilatie (hidden)
Vragenlijst ter beoordeling van de ventilatievoorzieningen in type lokaal.
School: |  | 0
Lokaal en/of type: (*) |  |  | #REF! |  |  |  | Gebouw(en): | #REF!
Oppervlakte (m²) en kubieke meter (m³) bereking van het lokaal:
|  | #REF! | M² |  | #REF! | M³
|  | Lengte: | #REF! | meter
|  | Breedte: | #REF! | meter
|  | Hoogte: | #REF! | meter
Waarnemer: |  | 0
Informatie van leerkracht of directeur
1 Aantal personen die doorgaans aanwezig zijn, ll+lk | [8 empty] | 18
2 Wordt de luchtvervuiling in het lokaal aangepakt aan de bron?
Neen
Leerlingen en leerkrachten in de klas (lokaal) verontreinigen de klas door hun activiteiten en het verspreiden van stofdeeltjes, haren, huidschilfers en kledingvezels. Een paar tips om de vervuilende bronnen in de klas te beperken en de klasruimte proper en fris te houden. Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer
3 Werkt men in dit lokaal met ramen en/of roosters open?
Neen
Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer
4 Werkt men in het lokaal met de deur open?
Neen
De lucht in een klas met actieve kinderen raakt snel verontreinigd. In de klas zorgen stiften, lijm, verf, meubelen of computers en ook de ademhaling van de aanwezigen voor luchtvervuiling. Om de vervuiling te verwijderen moet het klaslokaal geventileerd en verlucht worden.
5 Welk ventilatiesysteem is aanwezig:
5.1 Zijn spuivoorzieningen (verluchting) voorzien? (*)
Neen
Spuivoorzieningen zullen in elk klaslokaal voldoende aanwezig moeten zijn om in korte tijd (bv speeltijd) veel warme of verontreinigde lucht af te voeren. • Alle verblijfsruimten bezitten voorzieningen om te spuien. Denk hier aan kipramen voor dwarsventilatie. • Bij één buitengevel: ten minste 6,0 m2 te openen ramen of deuren • Bij twee tegenover elkaar liggende buitengevels, of twee buitengevels die onder een hoek van 90º ten opzicht van elkaar zijn gesitueerd: ten minste 1,5 m2 te openen ramen of deuren per gevel. ( = dwarsventilatie)
5.2 Het lokaal wordt verlucht door "natuurlijke ventilatie".
Neen
Bij natuurlijke ventilatie verloopt zowel de toe- als afvoer van lucht volledig natuurlijk. De luchttoevoer moet gebeuren via (regelbare) toevoeropeningen in de ramen, muren of het dak. De afvoer van vuile lucht moet gebeuren via (regelbare) afvoeropeningen die in een verticaal kanaal boven het dak uitmonden.
5.3 Mechanische toevoer en/of of afvoer. (indien mechanische toevoer en/of afvoer→ onderstaande vragen invullen)
Neen
| 5.3.1 Waar zit de toevoer: |  |  | technische ruimte
| 5.3.2 Waar zit de afvoer: |  |  | technische ruimte
| 5.3.3 Hoe is die geregeld?: |  |  | 1 lokaal
| 5.3.4 Aan/uit: |  |  | ja
| 5.3.5 Standen: |  |  | geen
| 5.3.6 Via sensor: |  |  | neen
| 5.3.7 Regelbaar per lokaal? |  |  | neen
| 5.3.8 Akoestische impact? |  |  | Geen controle
6 Functionaliteit
6.1 Kan er continu worden geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend?
Neen
(1) Indien mogelijk binnendeuren open laten staan. (2) De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. (3 ) Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok).
6.2 Wordt er continu geventileerd?
Neen
De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok).
6.3 Indien niet continu wordt geventileerd (natuurlijk of mechanisch), wordt er spuiventilatie toegepast?
Neen
Doordat er geen natuurlijke of mechanische ventilatie aanwezig is (of niet in dienst) moet men spuiventilatie toepassen. Opnemen in de werkafspraken van de school.
6.4 Kan er overdag voldoende worden geventileerd zonder tocht?
Neen
Installatie aanpassen naar gelang de weersomstandigheden. Opgelet: een te hoge luchtsnelheid kan tocht veroorzaken. Opnemen in nieuwe werkafspraken, JAP of GPP.
6.5 Wat is de staat van het technisch onderhoud van de mechanische ventilatievoorzieningen?
NOK
Logboek bijhouden over hygiënisch en technisch onderhoud = onderhoudscontract.
6.6 Is er apparatuur dat geluid maakt en daardoor de bruikbaarheid beperkt?
Ja
Apparatuur uitschakelen en overgaan tot spuien tot de installateur onderhoudswerken heeft uitgevoerd.
6.7 Komt er van buiten geluid dat de bruikbaarheid van mechanische ventilatievoorzieningen beperkt?
Ja
Bij mechanische ventillatie buitenmuren en -ramen geluidsdempend maken. (Opnemen in het JAP of GPP)
Eigen waarnemingen (Bij elk lokaalbezoek telkens CO² meten)
7 Ruikt de binnenlucht nu fris?
Neen
Ventilatie activeren of spuien. Update procedure "Beheer CO²". (= meting + update werkafspraken) Indien er regelmatig wordt geventileerd, controleer dan of er geen schimmel aanwezig is in bvb valse plafonds.
| CO²-meting van het lokaal: |  |  | I. 400-600: GOED
7.1 Indien het lokaal aan een drukke weg ligt, gebeurt de verluchting dan via de gang en de achterkant van het gebouw?
Neen
Installatie, gebouw aanpassen zodat elk lokaal verlucht kan worden. (Opnemen in het JAP of GPP)
7.2 Indien het lokaal geen verluchtingsmogelijkheden heeft, gebeurt de verluchting dan via de gang en andere lokalen?
#REF!
#REF!
8 Worden de ventilatievoorzieningen nu maximaal gebruikt?
Neen
Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie.
9 Worden dwarsventilatievoorzieningen optimaal toegepast? (*)
Neen
Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie.
10 Is er schimmel zichtbaar op de wanden en plafonds van het lokaal?
Ja
Installatie en/ werkafspraken aanpassen. (aanpassingen installatie opnemen in het JAP of GPP)
11 Bruikbaarheid
Natuurlijke ventilatievoorzieningen
11.1 Kan er continu worden geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend?
Nvt
11.2 Zijn er belemmeringen, zoals voorhangende gordijnen of zonwering?
Nvt
11.3 Zijn de roosters en raampjes traploos of met standen of opendicht instelbaar?
Nvt
11.4 Is deze regeling goed bereikbaar? Voor kind/ volwassene/ volwassene met stok/ met opstap?
Nvt
11.5 Bestaan er belemmeringen voor het gebruik van deze ventilatievoorzieningen na stormschade, neerslag, vandalisme, niet vrij … .
Nvt
11.6 Indien roosters aanwezig, zijn deze:
Nvt
Mechanische ventilatie
11.7 Is deze voorziening voldoende onderhouden?
Neen
Onderhoud van de mechanische installatie laten uitvoeren (opnemen in het JAP of GPP).
11.8 Zijn de ventilatievoorzieningen bij een calamiteit te sluiten of af te zetten?
Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
12 Is er goede afzuiging bij extra bronnen van verontreiniging?
12.1 toiletten
Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
12.2 kopieerapparaat / printer
Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
13 Capaciteit
Indien geen mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen:
13.1 Roosters
13.1.1 Zijn er voldoende verluchtingsroosters geinstalleerd? | [6 empty] | #REF!
Bepaling lengte rooster:
R1: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
R2: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
R3: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
R4: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
R5: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
R6: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
R7: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
R8: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
R9: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
R10: | Lengte rooster: |  | 0 | meter
| Totaal (*): |  | 0 | meter
Ventillatiedebiet/lopende meter (*): |  |  |  | 0 | m³/h/m.
Wettelijk ventilatiedebiet (*): |  |  |  | 22 | m³/h.personen
| Berekend maximaal aantal personen (berekend ventillatiedebiet): | [5 empty] | -18
Berekend ventillatiedebiet voldoet niet. Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP). Of afspraken i.v.m. spuien opnemen in schoolwerkplan.
| Het is aan te raden om te spuien om de |  |  |  | #REF! | minuten gedurende 5 minuten.
13.1.2 Staan de roosters nu open?
Nvt
13.2 Ramen: Totaal oppervlak voor ventilatie:
13.2.1 Staan er voldoende ramen open? En is er geen valgevaar?
Nvt
13.2.2 Zijn er belemmeringen voor spuiventilatie zoals: gordijnen, zonnewering, … ?
Nvt
13.2.3 Voldoet de totale oppervlak voor ventilatie?
Nvt
| Benodigd ventilatieoppervlak per gevel bij dwarsventilatie (m²) |  |  |  |  | #REF! | m²
| Benodigd ventilatieoppervlak indien geen dwarsventilatie (m²) |  |  |  |  | #REF! | m²
Indien mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen:
13.3 Mechanisch
13.3. 1 Is er een EPB verslag van al de gebouwen van de school?
Neen
13.3.2 Debietmeting aanwezig?
Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
13.3.3 Funtioneert de debietmeting?
Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
BESLUIT
Extra aandachtspunt:
De mechanische ventilatie wordt momenteel, maar de ramen staan ook open. Hierdoor zal het systeem niet optimaal werken.
Advies:
Vermits de mechanische installatie wordt gebruikt, raden we aan de ramen en deuren NIET open te zetten.
| Het is aan te raden om 5 minuten te spuien, dit om de |  |  |  |  | #REF! | minuten
| Benodigd ventilatieoppervlak per gevel bij dwarsventilatie (m²) |  |  |  |  | #REF! | m²
| Benodigd ventilatieoppervlak indien geen dwarsventilatie (m²) |  |  |  |  | #REF! | m²
(*) meer informatie te vinden in de leeswijzer
Note on A4: Jan Van Ocken: Type lokaal: voorbeelden: lesllokaal basisonderwijs, bureel ondersteunend personsleden, werkplaats, refter, ….
Note on B168: Jan Van Ocken: Totaal lopende meters ventillatieroosters van het lokaal
Note on A170: Jan Van Ocken: Ventillatiedebiet/lopende meter kan je aflezen op de technische fische van de raamfabrikant. EPB eigenschappen.
Note on A171: Jan Van Ocken: De werkgever moet daarom de nodige technische of organisatorische maatregelen nemen opdat de CO2-concentratie in deze werklokalen onder een bepaalde grenswaarde blijft. Sinds juni 2019 is de maximale grenswaarde voor de CO2-concentratie verhoogd van 800 ppm naar 900 ppm. De werkgever kan ook kiezen voor een minimum ventilatiedebiet van 40 m³/u per aanwezige persoon. Op twee voorwaarden kan een CO2-concentratie van 1200 ppm of een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon worden toegestaan: 1. de werkgever kan op basis van de resultaten van de risicoanalyse aantonen dat de werknemers een gelijkwaardig of beter beschermingsniveau genieten wat de binnenluchtkwaliteit betreft, doordat verontreinigingsbronnen werden uitgeschakeld of aanzienlijk werden verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van emissiearme materialen; 2. de werkgever heeft hierover voorafgaand het advies gevraagd van de bevoegde preventie-adviseur en van het comité. Bij niuewbouw: Het minimum ontwerpdebiet per persoon voor 'ruimte bestemd voor menselijke bezetting' is door de EPB-regelgeving op deze manier vastgelegd op 22 m³/h.persoon, de ondergrens van binnenluchtklasse IDA3 in de indirecte classificatie. Deze regelgeving is van toepassing op iedereen in het klaslokaal. Uitzondering hierop zijn de toiletten. Indien het aantal toiletten en urinoirs gekend zijn, moet men een ventilatiedebiet hebben van minimum 25m³/h.wc . Als het aantal niet gekend is, dan wordt er gerekend met 15m³/h.m² .
Note on A209: Jan Van Ocken: Bij het plaatsbezoek aan de school kunnen extra bijkomende aandachtspunten vastgesteld worden. Bv losliggende tegels, los getrokken stopcontact, … .

## 4. Grote ruimte
Grote ruimte zoals turnzalen, praktijkruimte, … = gebouw D- D001
Oppervlakte (m²) en kubieke meter (m³) bereking van het lokaal:
| 127.72 | M² |  | 638.6 | M³
| Lengte: |  | 10.3 | meter
| Breedte: |  | 12.4 | meter
| Hoogte: |  | 5 | meter
Informatie van leerkracht of directeur
1 | Aantal personen die doorgaans aanwezig zijn, ll+lk | [6 empty] | 19
2 | Wordt de luchtvervuiling in het lokaal aangepakt aan de bron? (Indien meer informatie gewenst, zie quickscan) (*) | [6 empty] | Neen
Leerlingen en leerkrachten in de klas (lokaal) verontreinigen de klas door hun activiteiten en het verspreiden van stofdeeltjes, haren, huidschilfers en kledingvezels. Een paar tips om de vervuilende bronnen in de klas te beperken en de klasruimte proper en fris te houden. Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer
3 | Werkt men in dit lokaal dagelijks met ramen of roosters open? | [6 empty] | Neen
Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer
4 | Werkt men in het lokaal met de deur open? | [6 empty] | Neen
De lucht in een klas met actieve kinderen raakt snel verontreinigd. In de klas zorgen stiften, lijm, verf, meubelen of computers en ook de ademhaling van de aanwezigen voor luchtvervuiling. Om de vervuiling te verwijderen moet het klaslokaal geventileerd en verlucht worden.
5 | Welk ventilatiesysteem is aanwezig (*):
| 5.1 | Zijn spuivoorzieningen (verluchting) voorzien? (*) | [5 empty] | Neen
Spuivoorzieningen zullen in elk klaslokaal voldoende aanwezig moeten zijn om in korte tijd (bv speeltijd) veel warme of verontreinigde lucht af te voeren. • Alle verblijfsruimten bezitten voorzieningen om te spuien. Denk hier aan kipramen voor dwarsventilatie. • Bij één buitengevel: ten minste 6,0 m2 te openen ramen of deuren • Bij twee tegenover elkaar liggende buitengevels, of twee buitengevels die onder een hoek van 90º ten opzicht van elkaar zijn gesitueerd: ten minste 1,5 m2 te openen ramen of deuren per gevel. ( = dwarsventilatie)
| 5.2 | Het lokaal wordt verlucht door "natuurlijke ventilatie". (*) | [5 empty] | Neen
Bij natuurlijke ventilatie verloopt zowel de toe- als afvoer van lucht volledig natuurlijk. De luchttoevoer moet gebeuren via (regelbare) toevoeropeningen in de ramen, muren of het dak. De afvoer van vuile lucht moet gebeuren via (regelbare) afvoeropeningen die in een verticaal kanaal boven het dak uitmonden.
| 5.3 | Mechanische toevoer en/of of afvoer. (indien mechanische toevoer en/of afvoer→ onderstaande vragen invullen) | [5 empty] | Neen
|  | 5.3.1 | Waar zit de toevoer:
|  | 5.3.2 | Waar zit de afvoer:
|  | 5.3.3 | Hoe is die geregeld?:
|  | 5.3.4 | Aan/uit
|  | 5.3.5 | Standen
|  | 5.3.6 | Via sensor
|  | 5.3.7 | Regelbaar per lokaal?
|  | 5.3.8 | Akoestische impact?
6 | Functionalteit
| 6.1 | Kan er continu worden geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend? | [5 empty] | Neen
(1) Indien mogelijk binnendeuren open laten staan. (2) De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. (3 ) Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok).
| 6.2 | Wordt er continu geventileerd? | [5 empty] | Neen
De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok).
| 6.3 | Indien niet continu wordt geventileerd (natuurlijk of mechanisch), wordt er spuiventilatie toegepast? | [5 empty] | Neen
Doordat er geen natuurlijke of mechanische ventilatie aanwezig is (of niet in dienst) moet men spuiventilatie toepassen. Opnemen in de werkafspraken van de school.
| 6.4 | Kan er overdag voldoende worden geventileerd zonder tocht? | [5 empty] | Neen
Installatie aanpassen naar gelang de weersomstandigheden. Opgelet: een te hoge luchtsnelheid kan tocht veroorzaken. Opnemen in nieuwe werkafspraken, JAP of GPP.
Eigen waarnemingen (Bij elk lokaalbezoek telkens CO² meten)
7 | Ruikt de binnenlucht nu fris? | [6 empty] | Neen
Ventilatie activeren of spuien. Update procedure "Beheer CO²". (= meting + update werkafspraken) Indien er regelmatig wordt geventileerd, controleer dan of er geen schimmel aanwezig is in bvb valse plafonds.
|  |  |  | CO²-meting: | III. >1000: Slecht
| 7.1 | Indien het lokaal aan een drukke weg ligt, gebeurt de verluchting dan via de gang en de achterkant van het gebouw? | [5 empty] | Neen
Installatie, gebouw aanpassen zodat elk lokaal verlucht kan worden. (Opnemen in het JAP of GPP)
8 | Worden de ventilatievoorzieningen nu maximaal gebruikt? | [6 empty] | Neen
Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie.
9 | Worden dwarsventilatievoorzieningen optimaal toegepast? (*) | [6 empty] | Neen
Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie.
10 | Is er schimmel zichtbaar op de wanden en plafonds van het lokaal? | [6 empty] | Ja
Installatie en/ werkafspraken aanpassen. (aanpassingen installatie opnemen in het JAP of GPP)
11 | Bruikbaarheid
Natuurlijke ventilatievoorzieningen
| 11.1 | Wordt er continu geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend? | [5 empty] | Neen
De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten.
| 11.2 | Zijn er belemmeringen, zoals voorhangende gordijnen of zonwering? | [5 empty] | Ja
De gordijnen en de zonwering mogen, zowel in open als gesloten toestand, de ventilatieopeningen niet afdekken aangezien dan onvoldoende verse buitenlucht kan binnenkomen c.q. binnenlucht kan worden afgevoerd.
| 11.3 | Zijn de roosters en raampjes traploos of met standen of opendicht instelbaar? | [5 empty] | Neen
Wanneer de buitentemperatuur laag is en de binnentemperatuur normaal, is het moeilijk om zonder tocht te ventileren. Om de invloed van het weer te verkleinen, worden in scholen soms zelfregelende natuurlijke toevoerroosters toegepast. Deze sluiten gedeeltelijk bij meer wind, Installatie nakijken of ze behoorlijk werkt.
| 11.4 | Is deze regeling goed bereikbaar? Voor kind/ volwassene/ volwassene met stok/ met opstap? | [5 empty] | Neen
Installatie aanpassen. (Opnemen in het JAP of GPP)
| 11.5 | Bestaan er belemmeringen voor het gebruik van deze ventilatievoorzieningen na stormschade, neerslag, vandalisme, niet vrij … . | [5 empty] | Ja
Frequent rooster kuisen. Belemmeringen wegnemen. Installatie aanpassen. (Opnemen in het JAP of GPP)
| 11.6 | Indien roosters aanwezig, zijn deze: | [5 empty] | Vuil
Poetsen van de roosters.
Mechanische ventilatie
| 11.7 | Is deze voorziening voldoende onderhouden? | [5 empty] | Neen
| 11.8 | Zijn de ventilatievoorzieningen bij een calamiteit te sluiten of af te zetten? | [5 empty] | Neen
12 | Is er goede afzuiging bij extra bronnen van verontreiniging?
| 12.1 | toiletten | [5 empty] | Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
| 12.2 | kopieerapparaat / printer | [5 empty] | Neen
Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP).
13 | Capaciteit
Indien geen mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen:
| 13.1 Roosters: |  | (onderstaande vragen invullen als er roosters zijn) |  |  |  | Rooster(s) aanwezig
| 13.1.1 | Zijn er voldoende verluchtingsroosters geinstalleerd?
Bepaling lengte rooster:
|  | R1: | Lengte rooster: |  | 0.9 | meter
|  | R2: | Lengte rooster: |  | 0.9 | meter
|  | R3: | Lengte rooster: |  | 0.9 | meter
|  | R4: | Lengte rooster: |  | 0.9 | meter
|  | R5: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  | R6: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  | R7: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  | R8: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  | R9: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  | R10: | Lengte rooster: |  |  | meter
|  |  | Totaal (*): |  | 3.6 | meter
|  | Ventillatiedebiet/lopende meter (*): |  |  |  | 62 | m³/h/m.
|  | Wettelijk ventilatiedebiet (*): |  |  |  | 22 | m³/h.personen
[7 empty] | Berekend maximaal aantal personen: | 10.1455
[7 empty] | Plaatsen tekort | -8.8545 |  | 400 ppm* x volume (in liters) / 1000000 x 0,24 liter (x # aanw.)
|  | Berekend ventillatiedebiet voldoet niet. Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP). Of afspraken i.v.m. spuien opnemen in schoolwerkplan. | [7 empty] | = tijd (in min) om limiet te bereiken
| 13.1.2 | Staan de roosters nu open? | [5 empty] | Neen
Roosters continu laten openstaan.
| 13.1.3 | Voldoet de totale oppervlak voor ventilatie? | [5 empty] | Neen
Indien mogelijk extra ventillatie of afspraken omtrent openzetten ramen en binnen deuren.
|  | Benodigd ventilatieoppervlak per gevel bij dwarsventilatie (m²) | [5 empty] | 0.11 | 32 | 0.19 | 0.93
|  | Benodigd ventilatieoppervlak indien geen dwarsventilatie (m²) | [5 empty] | 0.6 | 31 | 0.19 | 0.93
[9 empty] | 30 | 0.18 | 0.88
[9 empty] | 29 | 0.18 | 0.88
[9 empty] | 28 | 0.16 | 0.82
[9 empty] | 27 | 0.16 | 0.82
[9 empty] | 26 | 0.15 | 0.77
[9 empty] | 25 | 0.15 | 0.77
[9 empty] | 24 | 0.14 | 0.71
[9 empty] | 23 | 0.14 | 0.71
[9 empty] | 22 | 0.13 | 0.66
[9 empty] | 21 | 0.13 | 0.66
[9 empty] | 20 | 0.12 | 0.6
|  | Spuien om de |  | 120.2019 | minuten gedurende 5 minuten.
[9 empty] | 19 | 0.11 | 0.6
| Indien mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen: | [7 empty] | 18 | 0.11 | 0.55
| 13.3 | Mechanisch | [6 empty] | 17 | 0.1 | 0.55
|  | 13.3.1 | Is er een EPB verslag van al de gebouwen van de school? (*) |  |  |  |  | Neen | 16 | 0.1 | 0.49
|  | 13.3.2 | Debietmeting aanwezig? |  |  |  |  | Neen | 15 | 0.09 | 0.49
|  | 13.3.3 | Functioneert de debietmeting? |  |  |  |  | Neen | 14 | 0.09 | 0.44
[9 empty] | 13 | 0.08 | 0.44
[9 empty] | 12 | 0.08 | 0.38
BESLUIT
Extra aandachtspunt:
Roosters regelmatig nakijken of ze open of gesloten zijn. Momenteel zijn de roosters proper.
Advies:
Zie algemeen advies
| Het is aan te raden om 5 minuten te spuien, dit om de | [5 empty] | 120.2019 | minuten
| Benodigd ventilatieoppervlak per gevel bij dwarsventilatie (m²) | [5 empty] | 0.11 | m²
| Benodigd ventilatieoppervlak indien geen dwarsventilatie (m²) | [5 empty] | 0.6 | m²
(*) meer informatie te vinden in de leeswijzer
Note on A11: Jan Van Ocken: Zijn er organisatorische maatregelen (afspraken) over het binnenluchtkwaliteit van het lokaal?
Note on A20: Jan Van Ocken: Er zijn vier hoofdsystemen op het gebied van ventilatie. Volledig mechanische ventilatie (mechanische toe- en afvoer), natuurlijke toevoer met mechanische afvoer, mechanische toevoer met natuurlijke afvoer en volledig natuurlijke ventilatie (natuurlijke toe- en afvoer). 1. Mechanisch ventilatiesysteem B ⇒ mechanische luchttoevoer & natuurlijke luchtafvoer Ventilatiesysteem B is een voorbeeld van een deels mechanisch ventilatiesysteem. De lucht wordt mechanisch aangevoerd via ventilatoren. De afvoer van vervuilde lucht gebeurt natuurlijk, via (regelbare) afvoeropeningen die in een verticaal kanaal boven het dak uitmonden. Ventilatiesysteem B wordt amper toegepast in woningen. 2. Mechanisch ventilatiesysteem C(+) ⇒ natuurlijke luchttoevoer & mechanische luchtafvoer Met mechanische ventilatie wordt meestal ventilatiesysteem C bedoeld. Ook dat is deels mechanisch. De luchttoevoer gebeurt natuurlijk via (regelbare) toevoeropeningen in de ramen, muren of het dak. De luchtafvoer in de natte ruimtes verloopt mechanisch via een ventilator in de ventilatie-unit. Ventilatiesysteem C+ heeft zelfregulerende roosters voor de luchtafvoer. We noemen dat systeem ook ‘vraaggestuurde ventilatie’. Het is voorzien van sensoren die allerlei metingen uitvoeren rond het CO2-gehalte, de vochtigheidsgraad, de temperatuur en beweging. Afhankelijk van de gemeten waarden voert het systeem de gepaste hoeveelheid lucht af. Door de afvoer van de lucht ontstaat onderdruk. De aanvoerroosters spelen daarop in en vullen de nodige hoeveelheid verse lucht aan. 3. Mechanisch ventilatiesysteem D ⇒ mechanische luchttoevoer & mechanische luchtafvoer Bij ventilatiesysteem D verloopt zowel de luchttoevoer als -afvoer mechanisch. Er wordt daarbij geen gebruik gemaakt van roosters in de muren of ramen, maar wel van ventielen. Afvoerventielen in natte ruimtes en toevoerventielen in droge ruimtes. Bij dit systeem is er een dubbel netwerk van ventilatiekanalen nodig. Een kanalennet voor de toevoer van verse lucht en een kanalennet voor de afvoer van vervuilde lucht. Het grote voordeel van ventilatiesysteem D is dat het volledig regelbaar is. De toegevoerde en afgevoerde lucht blijft steeds in balans. Vandaar dat dit systeem ook balansventilatie wordt genoemd. Wat met de warmteterugwinning (wtw)? Ventilatiesysteem D met wtw is voorzien van een ingebouwde warmtewisselaar. Het voordeel? De afgevoerde lucht geeft zijn warmte via de warmtewisselaar af aan de verse, maar koude aangevoerde lucht. De aangevoerde buitenlucht wordt dus voorverwarmd vóór het de woning ingestuurd wordt. Er is zo een minimum aan warmteverlies waardoor je heel wat energie kan besparen.
Note on B21: Jan Van Ocken: Spuivoorzieningen (verluchting): Het principe van de spuivoorziening is dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar open gezet kunnen worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat. Soms kan het daarbij nodig zijn om naast de ramen, luiken of deuren in de gevel of het dak ook de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten.
Note on B24: Jan Van Ocken: Bij natuurlijke ventilatie verloopt zowel de toe- als afvoer van lucht volledig natuurlijk. De luchttoevoer moet gebeuren via (regelbare) toevoeropeningen in de ramen, muren of het dak. De afvoer van vuile lucht moet gebeuren via (regelbare) afvoeropeningen die in een verticaal kanaal boven het dak uitmonden.
Note on A60: Jan Van Ocken: Dwarsventilatie: Ventilatie waarbij verse lucht via de ene gevel toestroomt en binnenlucht via uitsluitend een of meer andere gevels, al dan niet via overstroomvoorzieningen, wordt afgevoerd.
Note on D111: Jan Van Ocken: Totaal lopende meters ventillatieroosters van het lokaal
Note on C113: Jan Van Ocken: Ventillatiedebiet/lopende meter kan je aflezen op de technische fische van de raamfabrikant.
Note on C114: Jan Van Ocken: De werkgever moet daarom de nodige technische of organisatorische maatregelen nemen opdat de CO2-concentratie in deze werklokalen onder een bepaalde grenswaarde blijft. Sinds juni 2019 is de maximale grenswaarde voor de CO2-concentratie verhoogd van 800 ppm naar 900 ppm. De werkgever kan ook kiezen voor een minimum ventilatiedebiet van 40 m³/u per aanwezige persoon. Op twee voorwaarden kan een CO2-concentratie van 1200 ppm of een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon worden toegestaan: 1. de werkgever kan op basis van de resultaten van de risicoanalyse aantonen dat de werknemers een gelijkwaardig of beter beschermingsniveau genieten wat de binnenluchtkwaliteit betreft, doordat verontreinigingsbronnen werden uitgeschakeld of aanzienlijk werden verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van emissiearme materialen; 2. de werkgever heeft hierover voorafgaand het advies gevraagd van de bevoegde preventie-adviseur en van het comité. Bij niuewbouw: Het minimum ontwerpdebiet per persoon voor 'ruimte bestemd voor menselijke bezetting' is door de EPB-regelgeving op deze manier vastgelegd op 22 m³/h.persoon, de ondergrens van binnenluchtklasse IDA3 in de indirecte classificatie. Deze regelgeving is van toepassing op iedereen in het klaslokaal. Uitzondering hierop zijn de toiletten. Indien het aantal toiletten en urinoirs gekend zijn, moet men een ventilatiedebiet hebben van minimum 25m³/h.wc . Als het aantal niet gekend is, dan wordt er gerekend met 15m³/h.m² . ivm de praktijkruimte, zie tabblad "info Ventilatieveelvoud" voor de te gebruiken ventilatiedebieten.
Note on C143: Jan Van Ocken: Enkel bij een nieuwe omgevingsvergunning verplicht.

## Masterdata (hidden)
Masterdata
1 Aantal personen dat doorgaans aanwezig is, ll+lk
?
|  | 1 |  |  | 0.5 |  | 2
|  | 2 |  |  | 0.6 |  | 2.1
|  | 3 |  |  | 0.7 |  | 2.2
|  | 4 |  |  | 0.8 |  | 2.3
|  | 5 |  |  | 0.9 |  | 2.4
|  | 6 |  |  | 1 |  | 2.5
|  | 7 |  |  | 1.1 |  | 2.6
|  | 8 |  |  | 1.2 |  | 2.7
|  | 9 |  |  | 1.3 |  | 2.8
|  | 10 |  |  | 1.4 |  | 2.9
|  | 11 |  |  | 1.5 |  | 3
|  | 12 |  |  | 1.6 |  | 3.1
|  | 13 |  |  | 1.7 |  | 3.2
|  | 14 |  |  | 1.8 |  | 3.3
|  | 15 |  |  | 1.9 |  | 3.4
|  | 16 |  |  | 2 |  | 3.5
|  | 17 |  |  | 2.1 |  | 3.6
|  | 18 |  |  | 2.2 |  | 3.7
|  | 19 |  |  | 2.3 |  | 3.8
|  | 20 |  |  | 2.4 |  | 3.9
|  | 21 |  |  | 2.5 |  | 4
|  | 22 |  |  | 2.6 |  | 4.1
|  | 23 |  |  | 2.7 |  | 4.2
|  | 24 |  |  | 2.8 |  | 4.3
|  | 25 |  |  | 2.9 |  | 4.4
|  | 26 |  |  | 3 |  | 4.5
|  | 27 |  |  | 3.1 |  | 4.6
|  | 28 |  |  | 3.2 |  | 4.7
|  | 29 |  |  | 3.3 |  | 4.8
|  | 30 |  |  | 3.4 |  | 4.9
|  | 31 |  |  | 3.5 |  | 5
|  | 32 |  |  |  |  | 5.1
|  | 33 |  |  |  |  | 5.2
|  | 34 |  |  |  |  | 5.3
|  | 35 |  |  |  |  | 5.4
|  | 36 |  |  |  |  | 5.5
|  | 37 |  |  |  |  | 5.6
|  | 38 |  |  |  |  | 5.7
|  | 39 |  |  |  |  | 5.8
|  | 40 |  |  |  |  | 5.9
|  | 41 |  |  |  |  | 6
|  | 42 |  |  |  |  | 6.1
|  | 43 |  |  |  |  | 6.2
|  | 44 |  |  |  |  | 6.3
|  | 45 |  |  |  |  | 6.4
|  | 46 |  |  |  |  | 6.5
|  | 47 |  |  |  |  | 6.6
|  | 48 |  |  |  |  | 6.7
|  | 49 |  |  |  |  | 6.8
|  | 50 |  |  |  |  | 6.9
|  | 51 |  |  |  |  | 7
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
2 Wordt de luchtvervuiling in het lokaal aangepakt aan de bron? | [6 empty] | 7.1
7.2
Ja | [6 empty] | 7.3
Neen | [6 empty] | 7.4
| Leerlingen en leerkrachten in de klas (lokaal) verontreinigen de klas door hun activiteiten en het verspreiden van stofdeeltjes, haren, huidschilfers en kledingvezels. Een paar tips om de vervuilende bronnen in de klas te beperken en de klasruimte proper en fris te houden. Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer | [5 empty] | 7.5
7.6
3 Werkt men in dit lokaal (dagelijks) met ramen en/of roosters open? | [6 empty] | 7.7
7.8
Ja | [6 empty] | 7.9
Neen | [6 empty] | 8
| Op te nemen in de afsprakenlijst binnen de organisatie van de school: zie leeswijzer | [5 empty] | 8.1
8.2
4 Werkt men in het lokaal met de deur open? | [6 empty] | 8.3
8.4
Nvt | [6 empty] | 8.5
Ja | [6 empty] | 8.6
Neen | [6 empty] | 8.7
| De lucht in een klas met actieve kinderen raakt snel verontreinigd. In de klas zorgen stiften, lijm, verf, meubelen of computers en ook de ademhaling van de aanwezigen voor luchtvervuiling. Om de vervuiling te verwijderen moet het klaslokaal geventileerd en verlucht worden. | [5 empty] | 8.8
8.9
5 Welk ventilatiesysteem is aanwezig: | [6 empty] | 9
5.1 Zijn spuivoorzieningen (verluchting) voorzien? (*) | [6 empty] | 9.1
9.2
Nvt | [6 empty] | 9.3
Ja | [6 empty] | 9.4
Neen | [6 empty] | 9.5
| Spuivoorzieningen zullen in elk klaslokaal voldoende aanwezig moeten zijn om in korte tijd (bv speeltijd) veel warme of verontreinigde lucht af te voeren. • Alle verblijfsruimten bezitten voorzieningen om te spuien. Denk hier aan kipramen voor dwarsventilatie. • Bij één buitengevel: ten minste 6,0 m2 te openen ramen of deuren • Bij twee tegenover elkaar liggende buitengevels, of twee buitengevels die onder een hoek van 90º ten opzicht van elkaar zijn gesitueerd: ten minste 1,5 m2 te openen ramen of deuren per gevel. ( = dwarsventilatie) | [5 empty] | 9.6
9.7
5.2 Het leslokaal wordt verlucht door "natuurlijke ventilatie". | [6 empty] | 9.8
9.9
Nvt | [6 empty] | 10
Ja | [6 empty] | 10.1
Neen | [6 empty] | 10.2
| Bij natuurlijke ventilatie verloopt zowel de toe- als afvoer van lucht volledig natuurlijk. De luchttoevoer moet gebeuren via (regelbare) toevoeropeningen in de ramen, muren of het dak. De afvoer van vuile lucht moet gebeuren via (regelbare) afvoeropeningen die in een verticaal kanaal boven het dak uitmonden. | [5 empty] | 10.3
10.4
10.5
5.3 Mechanische toevoer en/of of afvoer. (indien mechanische toevoer, onderstaande vragen invullen) | [6 empty] | 10.6
10.7
Nvt | [6 empty] | 10.8
Neen | [6 empty] | 10.9
Ja | [6 empty] | 11
| invullen van onderstaande vragen??????? | [5 empty] | 11.1
5.3.1 Waar zit de toevoer: |  |  |  | Tekstvakken |  |  | 11.2
5.3.2 Waar zit de afvoer: | [6 empty] | 11.3
5.3.3 Hoe is die geregeld?: | [6 empty] | 11.4
5.3.4 Aan/uit: | [6 empty] | 11.5
5.3.5 Standen: | [6 empty] | 11.6
5.3.6 Via sensor: | [6 empty] | 11.7
5.3.7 Regelbaar per lokaal? | [6 empty] | 11.8
5.3.8 Akoestische impact?
11.9
6 Functionaliteit | [6 empty] | 12
6.1 Kan er continu worden geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend? | [6 empty] | 12.1
12.2
Nvt | [6 empty] | 12.3
Ja | [6 empty] | 12.4
Neen | [6 empty] | 12.5
| (1) Indien mogelijk binnendeuren open laten staan. (2) De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. (3 ) Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok). | [5 empty] | 12.6
12.7
6.2 Wordt er continu geventileerd? | [6 empty] | 12.8
12.9
Nvt | [6 empty] | 13
Ja | [6 empty] | 13.1
Neen | [6 empty] | 13.2
| De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. Bij een mechanische installatie kan je het systeem op een lagere snelheid laten werken, of twee uur voor het opening van de school de systemen in werking stellen (programeerklok). | [5 empty] | 13.3
13.4
6.3 Indien niet continu wordt geventileerd (natuurlijk of mechanisch), wordt er spuiventilatie toegepast? | [6 empty] | 13.5
13.6
Nvt | [6 empty] | 13.7
Ja | [6 empty] | 13.8
Neen | [6 empty] | 13.9
| Doordat er geen natuurlijke of mechanische ventilatie aanwezig is (of niet in dienst) moet men spuiventilatie toepassen. Opnemen in de werkafspraken van de school. | [5 empty] | 14
14.1
6.4 Kan er overdag voldoende worden geventileerd zonder tocht? | [6 empty] | 14.2
14.3
Ja | [6 empty] | 14.4
Neen | [6 empty] | 14.5
| Installatie aanpassen naar gelang de weersomstandigheden. Opgelet: een te hoge luchtsnelheid kan tocht veroorzaken. Opnemen in nieuwe werkafspraken, JAP of GPP. | [5 empty] | 14.6
14.7
6.5 Wat is de staat van het technisch onderhoud van de mechanische ventilatievoorzieningen? | [6 empty] | 14.8
14.9
Nvt | [6 empty] | 15
OK | [6 empty] | 15.1
NOK | [6 empty] | 15.2
| Logboek bijhouden over hygiënisch en technisch onderhoud = onderhoudscontract. | [5 empty] | 15.3
15.4
6.6 Is er apparatuur dat geluid maakt en daardoor de bruikbaarheid beperkt? | [6 empty] | 15.5
15.6
Nvt | [6 empty] | 15.7
Ja | [6 empty] | 15.8
Neen | [6 empty] | 15.9
| Apparatuur uitschakelen en overgaan tot spuien tot de installateur onderhoudswerken heeft uitgevoerd. | [5 empty] | 16
16.1
6.7 Komt er van buiten geluid dat de bruikbaarheid van mechanische ventilatievoorzieningen beperkt? | [6 empty] | 16.2
16.3
Nvt | [6 empty] | 16.4
Ja | [6 empty] | 16.5
Neen | [6 empty] | 16.6
| Bij mechanische ventillatie buitenmuren en -ramen geluidsdempend maken. (Opnemen in het JAP of GPP) | [5 empty] | 16.7
16.8
Eigen waarnemingen (Bij elk lokaalbezoek telkens CO² meten) | [6 empty] | 16.9
7 Ruikt de binnenlucht nu fris? | [6 empty] | 17
17.1
Ja | [6 empty] | 17.2
Neen | [6 empty] | 17.3
| Ventilatie activeren of spuien. Update procedure "Beheer CO²". (= meting + update werkafspraken) Indien er regelmatig wordt geventileerd, controleer dan of er geen schimmel aanwezig is in bvb valse plafonds. | [5 empty] | 17.4
CO²-meting van het lokaal: | [6 empty] | 17.5
17.6
| O. < 400: Zeer Goed | [5 empty] | 17.7
| I. 400-600: GOED | [5 empty] | 17.8
| II. 600 - 1000: Matig | [5 empty] | 17.9
| III. >1000: Slecht | [5 empty] | 18
18.1
7.1 Indien het lokaal aan een drukke weg legt, gebeurt de verluchting dan via de gang en de achterkant van het gebouw?
Nvt
Ja
Neen
Installatie, gebouw aanpassen zodat elk lokaal verlucht kan worden. (Opnemen in het JAP of GPP)
7.2 Indien het lokaal geen verluchtingsmogelijkheden heeft, gebeurt de verluchting dan via de gang en andere lokalen?
Nvt
Ja
Neen
Installatie, gebouw aanpassen zodat elk lokaal verlucht kan worden. (Opnemen in het JAP of GPP)
8 Worden de ventilatievoorzieningen nu maximaal gebruikt? | [6 empty] | 18.4
18.5
Ja | [6 empty] | 18.6
Neen | [6 empty] | 18.7
| Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie. | [5 empty] | 18.8
18.9
9 Worden dwarsventilatievoorzieningen optimaal toegepast? (*) | [6 empty] | 19
19.1
Ja | [6 empty] | 19.2
Neen | [6 empty] | 19.3
| Sensibilisering leerkrachten = toelichting leerkracht/collega's werking installatie. | [5 empty] | 19.4
19.5
19.6
10 Is er schimmel zichtbaar op de wanden en plafonds van het lokaal? | [6 empty] | 19.7
19.8
Nvt | [6 empty] | 19.9
Ja | [6 empty] | 20
Neen | [6 empty] | 20.5
| Installatie en/ werkafspraken aanpassen. (aanpassingen installatie opnemen in het JAP of GPP) | [5 empty] | 21
21.5
22
22.5
11 Bruikbaarheid | [6 empty] | 23
Natuurlijke ventilatievoorzieningen | [6 empty] | 23.5
11.1 Kan er continu worden geventileerd, ook ’s nachts en in het weekend? | [6 empty] | 24
24.5
Nvt | [6 empty] | 25
Ja | [6 empty] | 25.5
Neen | [6 empty] | 26
| De ventilatie 's nachts en in het weekend niet uitschakelen of afsluiten. | [5 empty] | 26.5
27
11.2 Zijn er belemmeringen, zoals voorhangende gordijnen of zonwering? | [6 empty] | 27.5
28
Nvt | [6 empty] | 28.5
Ja | [6 empty] | 29
Neen | [6 empty] | 29.5
| De gordijnen en de zonwering mogen, zowel in open als gesloten toestand, de ventilatieopeningen niet afdekken aangezien dan onvoldoende verse buitenlucht kan binnenkomen c.q. binnenlucht kan worden afgevoerd. | [5 empty] | 30
30.5
11.3 Zijn de roosters en raampjes traploos of met standen of opendicht instelbaar? | [6 empty] | 31.5
32
Nvt | [6 empty] | 32.5
Ja | [6 empty] | 33
Neen | [6 empty] | 33.5
| Wanneer de buitentemperatuur laag is en de binnentemperatuur normaal, is het moeilijk om zonder tocht te ventileren. Om de invloed van het weer te verkleinen, worden in scholen soms zelfregelende natuurlijke toevoerroosters toegepast. Deze sluiten gedeeltelijk bij meer wind, Installatie nakijken of ze behoorlijk werkt. | [5 empty] | 34
34.5
11.4 Is deze regeling goed bereikbaar? Voor kind/ volwassene/ volwassene met stok/ met opstap? | [6 empty] | 35
35.5
Nvt | [6 empty] | 36
Ja | [6 empty] | 36.5
Neen | [6 empty] | 37
| Installatie aanpassen. (Opnemen in het JAP of GPP) | [5 empty] | 37.5
38
11.5 Bestaan er belemmeringen voor het gebruik van deze ventilatievoorzieningen na stormschade, neerslag, vandalisme, niet vrij … . | [6 empty] | 38.5
39
Nvt | [6 empty] | 39.5
Neen | [6 empty] | 40
Ja | [6 empty] | 41
| Frequent rooster kuisen. Belemmeringen wegnemen. Installatie aanpassen. (Opnemen in het JAP of GPP) | [5 empty] | 42
43
11.6 Indien roosters aanwezig, zijn deze: | [6 empty] | 44
45
Nvt | [6 empty] | 46
Schoon | [6 empty] | 47
Matig schoon | [6 empty] | 48
Vuil | [6 empty] | 49
| Poetsen van de roosters. | [5 empty] | 50
51
Mechanische ventilatie | [6 empty] | 52
11.7 Is deze voorziening voldoende onderhouden? | [6 empty] | 53
54
Nvt | [6 empty] | 55
Ja | [6 empty] | 56
Neen | [6 empty] | 57
| Onderhoud van de mechanische installatie laten uitvoeren (opnemen in het JAP of GPP). | [5 empty] | 58
59
11.8 Zijn de ventilatievoorzieningen bij een calamiteit te sluiten of af te zetten? | [6 empty] | 60
61
Nvt | [6 empty] | 62
Ja | [6 empty] | 63
Neen | [6 empty] | 64
| Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP). | [5 empty] | 65
66
12 Is er goede afzuiging bij extra bronnen van verontreiniging? | [6 empty] | 67
12.1 toiletten | [6 empty] | 68
69
Nvt | [6 empty] | 70
Ja | [6 empty] | 71
Neen | [6 empty] | 72
| Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP). | [5 empty] | 73
74
12.2 kopieerapparaat / printer | [6 empty] | 75
76
Nvt | [6 empty] | 77
Ja | [6 empty] | 78
Neen | [6 empty] | 79
| Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP). | [5 empty] | 80
81
82
13 Capaciteit | [6 empty] | 83
Indien geen mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen: | [6 empty] | 84
13.1 Roosters: | [6 empty] | 85
13.1.1 Zijn er voldoende verluchtingsroosters geinstalleerd? | [6 empty] | 86
87
Rooster(s) aanwezig |  |  | Plaatsen tekort |  |  |  | 88
Geen rooster(s) aanwezig |  |  | Extra plaatsen beschikbaar |  |  |  | 89
90
91
| Berekend ventillatiedebiet voldoet niet. Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP). Of afspraken i.v.m. spuien opnemen in schoolwerkplan. | [5 empty] | 92
Vraag 13.1.1 | berekening aantal te korte of overschot aantal personen in een leslokaal | [5 empty] | 93
94
| Plaatsen tekort |  | rood | - |  |  | 95
| Extra plaatsen beschikbaar |  | groen | + |  |  | 96
97
13.1.2 Staan de roosters nu open? | [6 empty] | 98
99
Nvt | [6 empty] | 100
Ja
Neen
Roosters continu laten openstaan.
13.2 Ramen: Totaal oppervlak voor ventilatie :
13.2.1 Staan er voldoende ramen open? En is er geen valgevaar?
Nvt | [5 empty] | 0.5
Ja | [5 empty] | 0.6 |  |  | Ventillatiedebiet/lopende meter
Neen | [5 empty] | 0.7
| Voldoende ramen steeds laten open staan. Maken van werkafspraken. Zorg er steeds voor dat er geen mogelijkheid bestaat op valgevaar. |  |  |  |  | 0.8 |  | 12 | 40
[6 empty] | 0.9 |  | 22 | 41
13.2.2 Zijn er belemmeringen voor spuiventilatie zoals: gordijnen, zonnewering, … ? | [5 empty] | 1 |  | 25 | 42
[6 empty] | 1.1 |  | 40 | 43
Nvt | [5 empty] | 1.2 |  |  | 44
Ja | [5 empty] | 1.3 |  |  | 45
Neen | [5 empty] | 1.4 |  |  | 46
| Aanpassen van veiligheidsmaatregelen.(Opnemen in het JAP of GPP) |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 47
[6 empty] | 1.6 |  |  | 48
13.2.3 Voldoet de totale oppervlak voor ventilatie (geen spuivoorziening): | [5 empty] | 1.7 |  |  | 49
[6 empty] | 1.8 | Ventilatiedebiet |  | 50
Nvt | [5 empty] | 1.9 |  |  | 51
Ja | [5 empty] | 2 | kapsalon |  | 52
Neen | [5 empty] | 2.1 | 22 m³/h.personen |  | 53
| Indien mogelijk extra ventillatie of afspraken omtrent openzetten ramen en binnen deuren. |  |  |  |  | 2.2 | 25 m³/h.personen |  | 54
[6 empty] | 2.3 | 40 m³/h/personen |  | 55
Indien mechanisch systeem → onderstaande vragen invullen: | [5 empty] | 2.4 |  |  | 56
13.3 Mechanisch | [5 empty] | 2.5 |  |  | 57
13.3.1 Is er een EPB verslag van al de gebouwen van de school? | [5 empty] | 2.6 |  |  | 58
[6 empty] | 2.7 |  |  | 59
Nvt | [5 empty] | 2.8 |  |  | 60
Ja | [5 empty] | 2.9 |  |  | 61
Neen | [5 empty] | 3 |  |  | 62
[6 empty] | 3.1 |  |  | 63
[6 empty] | 3.2 |  |  | 64
13.3.2 Debietmeting aanwezig? | [5 empty] | 3.3 |  |  | 65
[6 empty] | 3.4 |  |  | 66
Nvt | [5 empty] | 3.5 |  |  | 67
Ja | [5 empty] | 3.6 |  |  | 68
Neen | [5 empty] | 3.7 |  |  | 69
| Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP). |  |  |  |  | 3.8 |  |  | 70
[6 empty] | 3.9 |  |  | 71
13.3.3 Funtioneert de debietmeting? | [5 empty] | 4 |  |  | 72
73
Nvt | [8 empty] | 74
Ja | [8 empty] | 75
Neen | [8 empty] | 76
| Installatie aanpassen (opnemen in het JAP of GPP). | [7 empty] | 77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## Quickscan
Quickscan Binnenmilieu
INFORMATIE VAN DE DIRECTEUR
Gezondheidsklachten
1 | Is er bij leerlingen of leerkrachten regelmatig sprake van klachten bij binnenkomen of verblijven in een lokaal? (Irritatie of droogte van de ogen, neus, mond of keel, hoesten, niezen, last van lenzen, dufheid, vermoeidheid, stress, hoofdpijn, moeite met aandacht of inprenting, etc.) | Neen | Nvt | Nvt
2 | Is er hier ziekteverzuim bij leerlingen of leerkrachten dat men daaraan toeschrijft? | Neen | Ja | Ja
3 | Is er hier opvallend veel ziekteverzuim? | Neen | Neen | Neen
Temperatuur en vocht
4 | Is het regelmatig te warm? | Neen
5 | Is het regelmatig te koud? | Neen
6 | Is de verwarming per ruimte te regelen? | Neen
7 | Is er een goede zonwering (= buitenzonwering) aanwezig? | Neen
8 | Is er in de zomer nachtventilatie mogelijk? | Neen
9 | Zijn de ramen tijdens het stookseizoen regelmatig beslagen? | Neen
10 | Zijn er zichtbaar schimmels of sporen van vocht of lekkages aanwezig? | Neen
Ventilatie
11 | Is de luchttoevoer (raam of rooster) tijdens het gebruik van lokalen altijd min of meer geopend? (continue verversing)? (2) | Neen
12 | Kunnen de ramen op kiep open zodat er geen valgevaar is? | Neen
13 | Heeft men regelmatig last van tocht? | Neen
14 | Zijn er lokalen waar het bij binnenkomst muf en/of benauwd ruikt? | Neen
15 | Worden alle verblijfsruimten dagelijks gelucht (snel spuien)? (2) | Neen
16 | Zijn er vastgelegde afspraken over ventileren en luchten? | Neen
Schoonmaak
17 | Hebben alle lokalen en gangen een gladde vloer? | Neen
18 | Wordt er naar uw mening voldoende schoongemaakt? | Neen
19 | Zijn er wel eens dieren in een lokaal? | Neen
20 | Worden bakken met afval van fruit e.d. iedere dag geleegd? | Neen
21 | Zijn er in school planten aanwezig en worden ze stofvrij gehouden? | Neen
22 | Worden de gordijnen en/of ander textiel regelmatig gewassen? (min 60°C) | Neen
23 | Zijn er vastgelegde afspraken over het schoonmaken van lokalen? | Neen
Geur
24 | Staan er kopieermachines of printers op plaatsen zonder luchtafzuiging? | Neen
25 | Wordt er op een bord nog gewoon krijt gebruikt (i.p.v. antistuifkrijt, stiften)? | neen
26 | Ruiken de gebruikte stiften, verf en lijm naar oplosmiddelen? | Neen
27 | Worden er chemische stoffen zoals kwik in de lessen gebruikt? | Neen
28 | Wordt er in of om het gebouw gerookt? | neen
Communicatie
29 | Zijn er afspraken omtrent de bezetting van een lokaal? | ja
30 | Zijn er afspraken omtrent het gebruik van producten? (poetsploeg, labo's) | ja
31 | Is er een communicatie, ivm ventileren, naar derde? (ouders, bezoekers) bvb stickers | Neen
32 | Is er extra aandacht voor leerlingen/leerkrachten met gevoelige luchtwegen? | Neen

## Bronnen Linken (hidden)
11. Heeft de school richtlijnen gevolgd van andere organisaties? (meerdere zijn antwoorden mogelijk)
11.1 neen, we volgen enkel de richtlijnen van Departement Onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus
11.2 ja, we volgen de richtlijnen van Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
https://emis.vito.be/nl/artikel/wat-de-impact-van-de-coronacrisis-op-de-luchtkwaliteit
11.3 ja, we volgen de richtlijnen van Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG)
https://www.zorg-en-gezondheid.be/tips-voor-directies-en-preventieadviseurs
11.4 ja, we volgen de richtlijnen van AGION
https://www.agion.be/binnenluchtkwaliteit
11.5 ja, we volgen de richtlijnen van Departement Omgeving
https://omgeving.vlaanderen.be/luchtverontreiniging-actieplannen
11.6 ja, we volgen de richtlijnen van andere organisaties:
https://www.departementwvg.be/vipa-kenniscentrum-gezonde-zorginfrastructuur-luchtkwaliteit-tip-1-bewaak-de-focus-op-luchtkwaliteit-tijdens-het-gebouwontwerp
https://www.prebes.be/nieuws/2019/05/nieuwe-eisen-luchtverversing-werklokalen-aangepaste-co2-waarden
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Praktijkrichtlijn%20Binnenluchtkwaliteit%20in%20werklokalen.pdf
https://www.prevent.be/kennisbank/praktijkrichtlijn-binnenluchtkwaliteit
https://www.bsoh.be/?q=nl/node/384
https://www.bsoh.be/?q=nl/co2sim
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=42&art=2&lang=nl
http://www.buildup.eu/sites/default/files/2_5%20Ventilatie_p2616.pdf
Hoe kan men overgaan van m³/h.persoon naar m³/h per m² ? Æ bepaal hiervoor eerst de bezetting van de ruimte.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2014040436
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/agbr_20071221_bijlage_vii.pdf
https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/ona/tips-en-tricks-voor-een-gezonder-binnenklimaat-de-klas
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/ventilatie-in-gebouwen
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609300013.pdf
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEU_nlBE854BE854&sxsrf=ALeKk01hpro5WP4A5W-_TSxEUWef2c3NkQ:1601017381554&source=univ&tbm=isch&q=dwarsventilatie+voorzieningen+lokaal&safe=active&ved=2ahUKEwio07nC3oPsAhXHlqQKHRLPDrIQjJkEegQIChAB&biw=1920&bih=882
https://www.voion.nl/media/2857/defrissebasisschool.pdf

## Tabel debiet versus m² (hidden)
Tabel 1 Te hanteren waarden bij de bepaling van de bezetting nodig voor de berekening van het minimum ontwerpdebiet in ruimten bestemd voor menselijke bezetting (zie tekst)
Vloeroppervlakte per persoon (m/pers)
Horeca
restaurants, cafetaria, snelbuffet, kantine, bars, cocktailbars | 1.5
keukens, kitchenettes | 10
Hotels, motels, vakantiecentra
slaapkamers in hotel, motel, vakantiecentra, ... | 10
slaapzalen in vakantiecentra | 5
lobby, inkomhal | 2
vergaderzaal, ontmoetingsruimte, polyvalente zaal | 2
Kantoorgebouwen
kantoor | 15
ontvangstruimten, receptie, vergaderzalen | 3.5
hoofdingang | 10
Publieke ruimten
vertrekhal, wachtzaal | 1
bibliotheek | 10
Publieke verzamelplaatsen
kerken en andere religieuze gebouwen, regeringsgebouwen, gerechtszalen, musea en galerijen | 2.5
Detailhandel
verkoopruimte, winkel (behalve winkelcentra) | 7
winkelcentrum | 2.5
kapsalon, schoonheidssalon | 4
winkels voor meubilair, tapijten, textiel, ... | 20
supermarkt, grootwarenhuis, dierenspeciaalzaak | 10
wasserettes, wassalon | 5
Sport en ontspanning
sporthal, sportterrein/speelterrein, turnzaal | 3.5
toeschouwerruimte, tribunes | 1
discotheek / dansgelegenheden | 1
sportclub: aerobicruimten, fitnessruimte, bowlingclub | 10
Werkruimten
fotostudio, donkere kamer, ... | 10
apotheek (bereidingsruimte) | 10
lokettenzaal in banken/kluizenzaal voor publiek | 20
kopieerruimte/ruimte voor printers | 10
computerruimte (zonder ruimte voor printers) | 25
Onderwijsinstellingen
leslokalen | 4
polyvalente zaal | 1
Gezondheidszorg
ziekenzaal | 10
behandeling- en onderzoekskamers | 5
operatie- en verloskamers, ontwaakzaal en intensieve zorgen, kinesitherapiezaal, fysiotherapie | 5
Correctionele instellingen
cellen, dagverblijf | 4
bewakingsposten | 7
inschrijving / registratie / wachtruimte | 2
Overige ruimten
Overige ruimten | 15
Opslagmagazijn | 100

## Info Ventilatievoud (deel 1) (hidden)
Norm NBN EN 13779 en NBN EN 12792.
Berekenen het ventilatievoud van een ruimte
Met de onderstaande tabellen kunt u het ventilatievoud van diverse ruimten bepalen. Dit ventilatievoud geeft aan hoevaak per uur de hele inhoud van een ruimte ververst moet zijn.
Woningen
Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Woonkamer | 3 | 5
Slaapkamers | 2 | 3
Kelderruimten | 3 | 5
Hobbyruimten | 5 | 7
Andere kamers | 2 | 3
Keuken | 10 | 15
Bijkeukens | 8 | 10
Bad-, toilet- en wasruimten | 3 | 4
Trappenhuis, hal, gang | 1 | 2
Zolder en bergruimten | 2 | 3
Ventilatie door tabakrook
Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Rookruimte | 6 | 15
Afzuiging rookruimte 15 m3/h per m2 vloeroppvl.
Diverse ruimten
Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Kruipruimten | 0.6 | 1.2
Schuur | 0.5 | 2
Spouwmuur | 0.1 | 0.6
Meterkast | 1 | 4
Serverruimte | 4 | 15
Afzuiging donkere kamer 9 m3/h per m2 vloeroppvl.
Afzuiging ijsvloerspeelruimte 9 m3/h per m2 vloeroppvl.
Afzuiging liften 18 m3/h per m2 vloeroppvl.
Afzuiging sport/gymzaal kamer 3.6 m3/h per m2 vloeroppvl.
Bedrijven en inrichtingen
Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Aula's | 8 | 10
Werkplaatsen | 3 | 6
Wasserijen | 10 | 15
Verfspuiterijen | 20 | 50
Ververijen | 15 | 20
Garages en magazijn | 4 | 6
Gieterijen | 8 | 15
Laboratoria | 6 | 15
Machinekamers | 15 | 30
Bakkerijen | 20 | 30
Zwembaden | 5 | 7
Kantoren | 4 | 8
Vergaderruimten | 5 | 10
Kantines | 6 | 10
Toilet- en badruimten | 4 | 6
Musea (35 m3 p.pers) | 5 | 8
Archief | 0.2 | 1
Garderobes | 4 | 6
Gastenverblijf | 5 | 10
Sporthallen | 2 | 3
Doucheruimten | 8 | 10
Grote doucheruimte en zwembaddouche | 20 | 30
Clubhuizen | 6 | 8
Kerkruimten | 2 | 4
Warenhuis en supermarkten | 4 | 6
Showroom, verkoopruimrte en montagehal | 4 | 8
Schoollokalen | 5 | 8
Ontvangst hotel | 4 | 8
Winkels | 6 | 8
Nagelstudio | 8 | 12
Bars en cafe's | 8 | 15
Spreekkamers | 8 | 10
Kapsalon | 8 | 12
Kleedruimten | 6 | 8
Kluizen | 3 | 6
Beitserijen en schilderswerkplaats | 5 | 15
Bibliotheek | 4 | 5
Computerruimte | 1 | 3
Operatiekamer | 15 | 20
Bedrijfskeukens
Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Spoelkeuken en uitgiftegebied | 4 | 6
Automatenwand | 4 | 6
Warme keuken | 15 | 20
Koude keuken | 3 | 5
Portioneerruimte | 5 | 10
Restaurant en eetzalen | 6 | 8
Cafe's | 6 | 10
Afvalruimte | 10 | 15
AGF - magazijn | 8 | 10
Magazijn overige | 3 | 5
Goederenontvangst | 1 | 3
Theaters en nevenruimten
Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Theater en schouwburg | 5 | 8
Bioscoop | 4 | 8
Concertzaal | 8 | 10
Foyer en restaurant | 6 | 8
Cafe's | 6 | 10
Kleedruimten | 3 | 6
Keuken | 10 | 25
Parkeergarages
Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Bouwbesluit | 4 | -
Brandventilatie | 10 | -
Bouwbesluit 3 l/s per m2 vloeroppvl.
Onder de 20 parkeerplaatsen bouwbesluit
Boven de 20 parkeerplaatsen NEN 2443
Speciale apparatuur
Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Zuurkast gesloten | 40 | 60
Zuurkast open | 60 | 80
Stofarme ruimten | 20 | 50
Veiligheidskast brandbare gassen | - | 10
Veiligheidskast giftige gassen | - | 120
Veiligheidskast overige gassen | - | 5
Smeerkuilen 60 m3/h per m2 vloeroppvl.
Laskappen in aanzuigoppervl. 0.5 m/s
Wasemkappen in aanzuigoppervl. 0.5 - 1 m/s
* Let op : Aan de waarden in bovenstaande tabellen kan geen enkel recht ontleend worden.

## Info Ventilatievoud (deel 2) (hidden)
WONINGEN |  |  | BEDRIJVEN EN INRICHTINGEN |  |  | THEATERS EN NEVENRUIMTEN
RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD |  |  | RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD |  |  | RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD
Omschrijving | Minimaal | Maximaal | Omschrijving | Minimaal | Maximaal | Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Woonkamer | 3 | 5 | Aula's | 8 | 10 | Theater | 5 | 8
Slaapkamers | 2 | 3 | Werkplaatsen | 3 | 6 | Schouwburg | 5 | 8
Kelderruimten | 3 | 5 | Wasserijen | 10 | 15 | Concertzaal | 8 | 10
Hobbyruimten | 5 | 7 | Verfspuiterijen | 20 | 50 | Foyer | 6 | 8
Andere kamers | 2 | 3 | Ververijen | 15 | 20 | Restaurant | 6 | 8
Keuken | 10 | 15 | Garages | 4 | 6 | Cafe's | 6 | 10
Bijkeukens | 8 | 10 | Gieterijen | 8 | 15 | Kleedruimten | 3 | 6
Bad- en wasruimte | 3 | 4 | Laboratoria | 6 | 15 | Keuken | 10 | 25
Trappenhuis | 1 | 2 | Machinekamers | 15 | 30
Hal | 1 | 2 | Bakkerijen | 20 | 30 | PARKEERGARAGES
Gang | 1 | 2 | Zwembaden | 5 | 7 | RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD
Toilet | 3 | 4 | Kantoren | 4 | 8 | Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Zolder | 2 | 3 | Vergaderruimten | 5 | 10 | Bouwbesluit | 4 | -
Bergruimte | 2 | 3 | Kantines | 6 | 10 | Brandventilatie | 10 | -
|  |  | Toiletten | 4 | 6 | Bouwbesluit 3 l/s per m² vloeroppervlak
BEDRIJFSKEUKENS |  |  | Musea 35 m³ p.pers. | 5 | 8 | Onder de 20 parkeerplaatsen bouwbesluit
RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD |  |  | Archief | 0.2 | 1 | Boven de 20 parkeerplaatsen NEN 2443
Omschrijving | Minimaal | Maximaal | Garderobes | 4 | 6
Spoelkeuken | 4 | 6 | Gastenverblijven | 5 | 10 | VENTILATIE DOOR TABAK ROOK
Uitgiftegebied | 4 | 6 | Sporthallen | 2 | 3 | RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD
Automatenwand | 4 | 6 | Grote doucheruimten | 20 | 30 | Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Warme keuken | 15 | 20 | Clubhuizen | 6 | 8 | Rookruimte | 6 | 15
Koude keuken | 3 | 5 | Kerkruimten | 2 | 4 | Afzuiging rookruimte 15 m³/h per m² vl.opp.
Portioneerruimte | 5 | 10 | Warenhuizen | 4 | 6
Restaurant | 6 | 8 | Showroom | 4 | 8 | AFZUIGING | LUCHTTOEVOER
Cafe's | 6 | 10 | Schoollokalen | 5 | 8
Eetzalen | 6 | 8 | Ontvangst hotel | 4 | 8
Afvalruimte | 10 | 15 | Montagehal | 4 | 8 | ROOKGEBIED | ROOKVRIJE ZONE
AGF - magazijn | 8 | 10 | Magazijn | 4 | 6
Magazijn overig | 3 | 5 | Bioscoop | 4 | 8
Goederenontvangst | 1 | 3 | Winkels | 6 | 8
|  |  | Verkoopruimten | 4 | 8
SPECIALE APPARATUUR |  |  | Bars | 8 | 15
RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD |  |  | Spreekkamers | 8 | 10 | BOUWKUNDIG GESCHEIDEN ROOKRUIMTE
Omschrijving | Minimaal | Maximaal | Kapsalon | 8 | 12
Zuurkast gesloten | 40 | 50 | Doucheruimten | 8 | 10 | DIVERSE RUIMTEN
Zuurkast open | 60 | 80 | Kleedruimten | 6 | 8 | RICHTLIJNEN TABEL VENTILATIEVOUD
Stofarme ruimten | 20 | 50 | Kleedruimte zwemb. | 6 | 8 | Omschrijving | Minimaal | Maximaal
Veiligheidsk. brandbare gassen |  | 10 | Kluizen | 3 | 6 | Kruipruimte | 0.6 | 1.2
Veiligheidskast giftige gassen |  | 120 | Beitserijen | 5 | 15 | Schuur | 0.5 | 2
Veiligheidskast overige gassen |  | 5 | Galvanische werkpl. | 5 | 15 | Spouwmuur | 0.1 | 0.6
Smeerkuilen 60 m³/h per m² oppervlak |  |  | Bibliotheek | 4 | 5 | Meterkast | 1 | 4
Laskappen in aanzuigoppervlak 0,5 m/s |  |  | Computerruimte | 1 | 3 | Serverruimte | 4 | 15
Wasemkap in aanzuigoppervlak 0,5 - 1 m/s |  |  | Operatiekamer | 15 | 20 | Nagelstudio | 8 | 12
Zuurkasten in de schuifarm 0,5 m/s |  |  | Badruimten | 4 | 6 | Donkere kamer 9 m³/h per m² vloer.opp.
Accuruimte qv = 0,055 x N x I [ m³/h ] |  |  | Douche zwembad | 20 | 30 | IJsvloerspeelruimte 9 m³/h per m² vloer.opp.
N = aantal accucellen [ - ] |  |  | Schilderswerkpl. | 5 | 15 | Liften 18 m³/h per m² vloer.opp.
I = laadstroom [ A ] |  |  | Supermarkten | 4 | 6 | Sport / Gymzaal 3,6 m³/h per m² vloer.opp.
Ventilatievoud:
Een getal dat aangeeft hoeveel keer per uur
de ruimte van verse lucht wordt voorzien.
Ventilatievoud = Ingeblazen verse lucht m³/h h¯¹
Vertrekinhoud m³
Bron:
• Handboek Installatietechniek 2002 "ISSO"
• Luchtbehandeling speciale ruimten 2004 "TVVL"
• Recknagel, ASHRAE, NEN 1087, NEN 1089
• REHVA taskforce "Ventilation against tobacco smoke"
• Technisch Adviesburo Betuwe ©2005